Совместное научно-производственное предприятие «Промэкс»

Особенности построения

и рекомендации по применению ИУТК «Гранит-микро».

Часть 1. Организация информационных обменов между ПУ и КП.

Редакция 1, 2005 г.

Научный руководитель СНПП «Промэкс»

к.т.н., доцент  М.Л. Портнов

2005 г.

# Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сопряжение устройств контролируемых пунктов (КП) с устройствами пункта управления (ПУ) или центральной приемо-передающей станцией (ЦППС) | 5 |
|  | Организация информационных обменов в ИУТК «Гранит-микро» | 9 |
|  | Организация рабочих циклов в ИУТК «Гранит-микро» | 15 |
|  | Работа ИУТК «Гранит-микро» по физической (выделенной) ТЛС | 23 |
|  | Работа работы по уплотненной ТЛС | 26 |
|  | Работа по аналоговой радио ТЛС | 28 |
|  | Работа по цифровой радио ТЛС | 30 |
|  | Работа по мобильной (цифровой) радио ТЛС | 39 |
|  | Работа по высокоскоростной цифровой ТЛС | 40 |
|  | Реализация рассредоточенных устройств КП | 41 |
|  | Организация резервирования устройств ПУ и КП | 44 |
|  | Реализация устройства КП в двух и более кожухах КП-микро | 49 |
|  | Реализация устройства ПУ в двух и более кожухах КП-микро | 50 |
|  | Реализация устройств КП с цепочечными (транзитными) ТЛС | 52 |
|  | Концепция сопряжения ИУТК «Гранит-микро» с ведомственной сетью, предлагаемая СНПП “Промэкс” | 52 |
|  | Приложения |  |
|  | 1. Информационный материал по проектированию и применению информационно-управляющего телемеханического комплекса «Гранит-микро» (товарный знак МИКРОГРАНИТ), редакция 5, 2004 г. 2. Концепция построения и реализация АСКУЭ на компонентах информационно-управляющего телемеханического комплекса «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ, СНПП «Промэкс», Житомир, 2005 г. 3. Концепция построения и реализация АСУ ТП объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего телемеханического комплекса «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ, СНПП «Промэкс», Житомир, 2004 г. 4. Руководства по применению функциональных модулей ИУТК «Гранит-микро» 5. Руководство по применению программного обеспечения SCADA ОИК «Гранит-микро» информационно-управляющих телемеханических комплексов ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ. Часть первая. Принципы организации ОИК «Гранит-микро», выполняемые функции при обработке, отображении, регистрации различных видов информации. Редакция 1, 2004 г. 6. Руководство по применению программного обеспечения SCADA ОИК «Гранит-микро» информационно-управляющих телемеханических комплексов ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ. Часть вторая. Описание информационной модели объекта. Редакция 1, 2004 г. 7. Руководство по применению программного обеспечения SCADA ОИК «Гранит-микро» информационно-управляющих телемеханических комплексов ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ. Часть третья. Работа с пакетом про грамм. Редакция 1, 2004г. |  |

Введение

При создании ИУТК «Гранит-микро» проанализированы основные параметры более 35 изделий – аналогов ведущих фирм – АBB, Siemens, PEP, Landis@Gyr, Motorola, Octagon Systems, Allen Breadly, ОАО «ЦННИКА», ЗАО «Системы телемеханики и автоматизации – Систел - А», ЗАО «Системы связи и телемеханики», ЗАО НПП «Радиотелеком», ОАО «Юг-Система плюс», ЗАО «РТСофт», компании ДЕП, ООО НТЦ «ГОСАН» и др. Выработаны, апробированы в десятках публикаций новые технические решения, которые позволяют ИУТК «Гранит-микро» успешно конкурировать  с изделиями ведущих фирм.

С декабря 2003 г. изделия ИУТК «Гранит-микро» защищены российской торговой маркой «МИКРОГРАНИТ».

В 2004 г. изделиям ИУТК «Гранит-микро» на всеукраинском конкурсе присвоен диплом «Высшая проба» в номинации «Приборостроение».

Уровень ИУТК «Гранит-микро» характеризуют:

1.Экспозиция ИУТК «Гранит-микро» на выставке «Год Украины в России».

2.Приказ РАО ЕЭС России, которым разрешается использовать на объектах электроэнергетики России комплекс телемеханики «Гранит-микро» (в перечне предприятий СНПП «Промэкс» - единственный производитель Украины).

3. Диплом Международной выставки «Энергосвязь, средства связи в энергетике».

4. Диплом 2 степени в номинации «Автоматизированные системы учета энергоресурсов» VІІ Международной специализированной выставки «Уралэнерго-2001»..

5. Диплом 3-ей международной специализированной выставки «Энергетика, энергоресурсосбережение, экология».

6. Диплом Международной выставки «Уралэнерго» - 2004 г.

7. Диплом Международной выставки «Энергосвязь-2002» за разработку и внедрение современных цифровых технологий в системах управления ЕЭС России.

8. Диплом С.-Петербургской выставки «Энергетика», 2005 г.

9. Доклад на втором специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2001г.

10. Доклад на третьем специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2002г.

11.Доклад на четвертом специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2003г.

12.Доклад на пятом специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2004г.

13.Доклад на шестом специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2005г.

14. Монография «Анализ состояния производства, принципов построения и тенденций развития информационно - управляющих комплексов для АСУ распределенных энергообъектов и производств», Москва, 2002 г. (д.т.н., профессор  Е.М. Портнов).

15. Более 70 патентов Украины и России на изобретения, в том числе 20 патентов на устройства  ИУТК «Гранит-микро».

В разработке ИИУТК «Гранит-микро» принимали участие:

-Портнов Михаил Львович, научный руководитель СНПП «Промэкс», научный руководитель ОАО  «Промавтоматика» (г. Житомир), научный руководитель официального представительства СНПП «Промэкс» и ОАО «Промавтоматика» в Москве – Выставочно-торгового дома «Гранит-микро», к.т.н., доцент, чл.-кор. ИА Украины, автор более 70 патентов и  120 научных трудов,

-Портнов Евгений Михайлович, доктор технических наук, профессор Московского института (технического университета) электронной техники, автор более 20 патентов и 50 научных трудов, руководитель работ по теоретическому обоснованию структур и системных решений,

-Голько Валерий Зигмундович, руководитель разработки схемотехнических решений ИУТК «Гранит-микро», автор 10 научных работ,

-Остринский Евгений Александрович, магистр, руководитель разработки подсистем АСКУЭ и РАИ, автор 12 научных работ,

-Ищенко Александр Сергеевич, аспирант, руководитель разработки сетевого и прикладного программного обеспечения, автор 5 научных работ,

-Калитовская Лариса Алексеевна, руководитель разработки SCADA ОИК «Гранит-микро»,

-Перегуда Евгений Викторович, руководитель разработки систем электропитания ИИУК «Гранит-микро»,

-Портнова Нина Григорьевна, автор 11 патентов, руководитель разработки подсистемы сервисного обеспечения для проведения испытаний системы,

-Самчик Анна Викторовна, аспирант, разработчик модуля прямых измерений,

-Костюков Александр Георгиевич, конструкторское выполнение  компонентов

ИИУК «Гранит-микро»,

-Мокрицкий Павел Георгиевич, разработка подсистемы сопряжения с диспетчерским щитом,

-Кондратюк Анна Анатольевна, разработка печатных плат компонентов ИИУК «Гранит-микро»,

-Андриенко Татьяна Васильевна, директор СНПП «Промэкс», организация разработки, изготовления и введения в работу ИИУК «Гранит-микро».

1. Сопряжение устройств контролируемых пунктов (КП)  с устройствами пункта управления (ПУ) или центральной приемо-передающей станцией (ЦППС).

Для сопряжения устройств ИУТК используется канал связи – совокупность средств, обеспечивающих проведение информационных обменов между двумя территориально разнесенными пунктами – пунктами обмена информацией (ПОИ). Информационные обмены могут проводиться между пунктами управления (ПУ) или центральными приемо– передающими станциями (ЦППС) и контролируемыми пунктами (КП),  двумя КП, двумя ПУ (ЦППС).

Совокупность средств, составляющих канал связи, включает среду, по которой проводятся информационные обмены  ПОИ, а также аппаратные и программные модули, обеспечивающие формирование сообщений для информационного обмена.

Среда проведения информационных обменов называется линией связи. Многоканальная линия связи используется для организации нескольких каналов связи. Наиболее характерной многоканальной линией связи является оптическое волокно.

Телемеханическая линия связи (ТЛС) – сочетание  аппаратных и программных средств и среды проведения информационных обменов территориально разнесенных ПОИ.

В ИУТК «Гранит-микро» возможно использование  разных типов ТЛС и их конфигураций.

1.1.Типы ТЛС:

-выделенная (физическая)  линия связи – пара проводов в специально проложенном или общем (например, городском телефонном) кабеле,

-уплотненная ВЧ сигналами линия связи. Организуется по линиям электропередачи и другим средам,

-аналоговая  радио линия связи. Организуется с помощью стандартных или специализированных  радиостанций,

-цифровая радио линия связи. Организуется  цифровыми модемами, совмещенными с радиопередающим и радиоприемным узлами,

-цифровая радио линия связи, организованная средствами мобильной связи в GSM формате,

-вариант радио ТЛС, организованный средствами мобильной связи с использованием процедур  GPRS,

-цифровая линия связи, использующая вычислительную сеть Ethernet,

-цифровая линия связи, организованная по оптическому волокну.

1.2.Конфигурации ТЛС:

-радиальная,

-магистральная,

-транзитная,

-произвольная,

-одноуровневая,

-многоуровневая,

-с элементами сети.

Ниже приведены примеры конфигураций линий связи

1.2.1.Радиальные линии связи

В радиальной конфигурации число ТЛС (радиусов) равно числу КП. Такая конфигурация обеспечивает максимальную живучесть ИУТК в целом, так как невозможность реализации информационных обменов по одному радиусу не влияет на работоспособность остальных. К положительным характеристикам радиальных линий связи следует отнести возможность установки разной скорости передачи по радиусам и высокую пропускную способность - суммарное число информационных обменов в единицу времени, ПУ со всеми КП ИУТК, так как информационные обмены по разным радиусам могут проводиться в пересекающиеся моменты времени.

При оптимальном построении устройства ПУ (ЦППС) суммарная пропускная способность ИУТК равна сумме пропускной способности всех радиусов. Оптимальным назовем такое построение устройства ПУ (ЦППС), при котором не образуется очередь  информационных сообщений от любого КП независимо от реальной интенсивности потока заявок на передачу.

Алгоритмические, схемные и системные решения ИИУК «Гранит-микро» позволяют максимально использовать реальную пропускную способность линий связи.

1.2.2. Магистральная линия связи.

По одной магистральной линии связи проводятся информационные обмены ПУ (ЦППС) с несколькими или всеми КП. Очевидно, что при проведении информационных обменов части КП с ПУ (ЦППС) по одной магистральной линии связи, сопряжение ПУ с другими КП одного ИУТК проводятся по другим видам линий связи или другой магистральной линии связи. В одном  ИИУК (ИУТК) «Гранит-микро» может использоваться произвольное число магистральных линий связи.

Устройства КП присоединяются к магистральной линии связи «квазипараллельно». Термин «квазипараллельно» используется потому, что физически параллельное подключение КП к магистральной линии реализуется только для проводных ТЛС, а в общем случае физического параллельного присоединения  может и не быть. Например, при использовании одного радиоканала связи (одного выделенного  диапазона частот с заданной девиацией относительно среднего значения)  для проведения информационных обменов ПУ (ЦППС) с несколькими КП такой канал по определению является магистральным.

Структура магистральной ТЛС приведена ниже

В магистральной ТЛС в каждый момент времени информационные обмены проводятся только между ПУ (ЦППС) и одним КП. Очевидно, что производительность и живучесть ИУТК при использовании ТЛС ниже, чем при радиальных ТЛС.

Важная особенность ИУТК «Гранит-микро» - использование идентичных протоколов передачи данных по радиальным и магистральным линиям связи, что позволяет изменять структуру связей ПУ с КП после введения системы в работу.

1.2.3.Транзитные (цепочечные) линии связи.

Транзитные линии создаются, если нет возможности создать прямую линию связи между ПУ (ЦППС) и КП. Транзитные ТЛС образуются и при рассредоточенном размещении аппаратуры одного КП. В последнем случае части одного КП присоединяются  к общему для них концентратору, который, в свою очередь, подключается к устройству ПУ или другому КП. Один из вариантов транзитной ТЛС показан ниже. При использовании транзитной линии связи устройство КП, к которому подключается другой КП (или его часть), является ретранслятором при проведении информационных обменов указанного КП и ПУ. Так, в приведенном примере КП1 является ретранслятором для КП2, КПi, КПn, а КПi – ретранслятором для КПn. По линии связи, соединяющей КП1 с ПУ (ЦППС), проводятся информационные обмены со всеми показанными на рисунке КП. Очевидно, что производительность указанной линии связи должна быть достаточной для того, чтобы в КП1 и промежуточных пунктах – ретрансляторах не создавалась очередь из информационных сообщений, принятых от смежного КП, но не переданных по цепочке в направлении ПУ.

В реальных условиях возможны варианты комплексов, в которых производительность линии связи в направлении от КП в сторону ПУ меньше, чем производительность линии связи от КП к смежному КП транзитной цепи. В указанном случае  производительность линии связи между КП необходимо искусственно занижать для исключения информационных «заторов». Для этого, например, скорость передачи информации по линии связи между КП устанавливают меньшей, чем по линии связи от КП - ретранслятора  в направлении ПУ (ЦППС).

В ИУТК «Гранит-микро» допускается использование любой конфигурации транзитных линий связи.

1.2.4. Линии связи произвольной конфигурации

Данная конфигурация образуется сочетанием двух и более типов базовых ТЛС.

В ИУТК «Гранит-микро» допускается применения линий связи произвольной конфигурации. При использовании разветвленных структур линий связи рекомендуем воспользоваться консультативными услугами СНПП «Промэкс» или ВТД «Гранит-микро».

1.2.5. Все рассмотренные типы ТЛС используются для проведения информационных обменов КП с одним ПУ (ЦППС). Структуры ИУТК и ТЛС  с одним ПУ (ЦППС) называются одноуровневыми.

1.2.6.Многоуровневая структура  ТЛС и ИУТК «Гранит-микро»

Многоуровневые ИУТК (в отличие от нескольких одноуровневых)  реализуют информационные обмены между ПУ. Если ранг устройств ПУ  многоуровневых ИУТК разный, структура  ИУТК является иерархической. Отметим, что административный ранг ПУ ИУТК не сказывается на проведении информационных обменов с КП и другими ПУ (ЦППС).

Производительность ТЛС между  ПУ должна определяться требуемым объемом межуровневых информационных обменов.

Ниже приводится пример двухуровневого ИУТК и ТЛС. Отметим, что нумерация

КП в разных уровнях может быть сквозной или индивидуальной.

В одно- и многоуровневых ИУТК КП проводят информационные обмены только с ПУ «своего» уровня, а межуровневые информационные обмены проводят ПУ (ЦППС).

Алгоритмические, схемные и системные решения ИУТК «Гранит-микро» позволяют использовать межуровневые информационные обмены.

1.2.7. ТЛС и ИУТК с элементами сетевой конфигурации.

Для ИУТК с сетевой конфигурацией характерны информационные обмены одного, нескольких или всех КП с ПУ более чем одного уровня.  «Глобальная» сетевая конфигурация, обеспечивающая проведение информационных обменов каждого пункта с любым другим, в ИУТК не находят практического применения (в связи со сложностью организации ТЛС). Пример построения системы на  ИУТК «Гранит-микро» с элементами сетевой конфигурации линий связи показан ниже (линии связи, организующие элементы сети, выделены жирными линиями)

Так как информация от любого КП одного уровня в ИУТК с элементами сетевой конфигурации может быть направлена в ПУ другого уровня, нумерация КП в ИУТК должна быть сквозной. Альтернативой такому методу адресации является использование в информационном сообщении двух координат адреса – отправителя и получателя информации.

В ИУТК «Гранит-микро» для унификации адресации для всех конфигураций линий связи используется одна координата адреса.

Очевидно также, что  для всех конфигураций линий связи в ИУТК должен использоваться стандартный протокол, который (с учетом возможного применения структур с элементами сети) обеспечит реализацию автоматической маршрутизации сообщений.

При необходимости реализации сетевых конфигураций рекомендуем воспользоваться консультативными услугами СНПП «Промэкс» или ВТД «Гранит-микро».

2. Организация информационных обменов в ИУТК «Гранит-микро».

2.1. Метод формирования передаваемых в ТЛС сигналов

В ИУТК «Гранит-микро» используется временное разделение передаваемых в ТЛС сигналов.

При временном разделении сигналов в приемнике сообщения необходимо:

- зафиксировать начало передачи,

- поддержать синхронность приема отдельных сигналов сообщения,

- определить момент завершения приема всех сигналов.

2.2. Формирование беспаузного и паузного кодов

Для передачи единичного двоичного сигнала – бита («1» или «0») выделяется один такт. Время одного такта соответствует одному периоду частоты (1/fT) задающего генератора тактовых импульсов. Если передаваемый сигнал «1» или «0» занимает все время такта (его длительность равна периоду сигнала генератора тактовых импульсов), между двумя смежными сигналами нет разделительной паузы. Такой код – набор передаваемых без пауз двоичных сигналов, называется беспаузным. В некоторых вариантах систем находят применения и так называемые паузные коды.

В паузном коде сигнал «1» или «0» занимают не всю длительность периода генератора.

Ниже приводится пример временных диаграмм формирования беспаузного  (для ИУТК «Гранит-микро») и паузного кодов для случая, когда в паузном коде активный сигнал равен половине длительности такта.

2.3. Информационные и энергетические особенности беспаузного кода

Очевидно, что при заданной амплитуде энергия  беспаузного импульсного сигнала максимальна. Следовательно, максимальна и его «потенциальная помехоустойчивость», которая (по теореме Котельникова) определяется соотношением энергий рабочего сигнала и помехи.

Указанное преимущество является определяющим при выборе типа кода в ИУТК «Гранит-микро».

Однако при использовании беспаузного кода исчезает «импульсный признак» -  длительность непрерывно передаваемого в ТЛС импульса. Она оказывается нефиксированной и зависит от комбинации сигналов «1» и «0». В паузном коде при любой комбинации передаваемых сигналов длительность непрерывно передаваемого в ТЛС импульса равна части (половине – для приведенного примера) периода сигнала генератора тактовых импульсов.

Указанная особенность паузного кода облегчает передачу и прием сигнала – признака начала передачи сообщения. Для этого достаточно в начале передаваемого сообщения сформировать импульс, длительность которого существенно (например, в три раза) больше информационного, а в приемнике с помощью временного селектора выделить удлиненный импульс (синхроимпульс).

При беспаузном кодировании использовать удлиненный импульс для фиксации начала информационного сообщения  невозможно, для этой цели применяют специальные коды. В протоколе HDLC (в ИУТК «Гранит-микро») в качестве специального кода, получившего название «открывающего флага», используют байт со структурой 01111110. Ниже приводятся временные диаграммы, поясняющие формирование признака начала сообщения для беспаузного и паузного кодов

Как видно, для формирования и передачи синхронизирующего импульса – маркера

начала рабочего цикла, при паузном кодировании достаточно два такта, а при использовании протокола HDLC (при беспаузном кодировании) – восемь тактов. К тому же использование беспаузного кода требует применения  дополнительных процедур для того, чтобы сделать «беспаузный» маркер начала рабочего цикла «прозрачным»

2.4. Формирование маркера начала передачи информации

«Прозрачность» ОФ, т.е. запрет образования кода 01111110 в пределах передаваемого сообщения, обеспечивается  вставкой сигнала «0» после передачи подряд пяти сигналов «1» (процедура вставки бита «0» вводится после передачи «открывающего флага», который в приводимом примере выделен жирными линиями). Включенные дополнительные биты – вставки обведены рамкой.

01111110  011011111      0011111     11111      0001111011111      01….

Для восстановления реально переданного сообщения  в приемнике проводится процедура изъятия бита – вставки. Сигнал «0», принятый после пяти подряд сигналов «1», идентифицируется как вставка, в блок памяти принятого сообщения он не вводится, число тактов приема данных не изменяет.

Таким образом, использованием «прозрачного открывающего флага» решается первое из названных условий реализации передачи сообщений методом временного разделения сигналов – определение начала сообщения.

2.5.Обеспечение синхронности передачи и приема сигналов

Для обеспечения синхронности передачи и приема всех сигналов сообщения необходимо выполнить еще два условия: установить одинаковые частоты генераторов тактовых импульсов передатчика и приемника сообщения и поддерживать оптимальное соотношение начальных фаз указанных сигналов.

Первое условие выполняется достаточно просто  использованием для образования тактовых импульсов задающего генератора на основе кварцевого резонатора.

Для выполнения второго  условия  обычно используется один из двух возможных методов – ударной или инерционной синхронизации. Оба метода основаны на том, что фронты передаваемых в ТЛС импульсов совпадают с фронтом сигнала генератора тактовых импульсов, который условно назовем нулевой фазой тактового импульса. При ударной синхронизации нулевая фаза тактового импульса устанавливается фронтом каждого принятого сигнала. Такой метод применяется, например, в com port ПЭВМ при работе по интерфейсу RS-232.

Однако метод «ударной» синхронизации может использоваться только при малом уровне помех, т.е. при малой вероятности образования ложных фронтов, которые могут появиться при попадании помехи в паузу между импульсными сигналами сообщения или при расчленении одного импульсного сигнала помехой. Поэтому ударная синхронизация используется при небольших расстояниях между приемником и передатчиком сообщений и при обеспечении «комфортных» условий при прохождении сигналов по ТЛС.

Значительно большую помехоустойчивость для установки оптимального соотношения фаз тактовых импульсов передатчика и приемника обеспечивает метод инерционной синхронизации. Метод применяется во всех версиях ИУТК «Гранит» и иллюстрируется  приведенными ниже временными диаграммами.

На диаграмме «а» показаны сигналы   генератора тактовых импульсов передатчика, с помощью которых формируются все информационные сигналы сообщения, в том числе и маркер начала (МН) – «открывающий флаг».

На диаграмме «б» показан сформированный код МН – 01111110. Уже указывалось, что для его расшифровки невозможно использовать «временной» признак. При паузном кодировании определять принимаемые сигналы можно методом интегрирования, сравнивая с «образцом» зафиксированную интегральную длительность (энергию) каждого импульсного сигнала. В беспаузном коде длина непрерывно передаваемого импульса не фиксирована. Для расшифровки (декодирования) принимаемых сигналов приходится использовать альтернативный и значительно более сложный метод стробирования. При использовании метода стробирования фиксируется мгновенное значение принимаемого сигнала в момент образования «строба»  Очевидно, что для оптимального приема каждого единичного сигнала (бита) момент его фиксации (формирования «строба») должен совмещаться с серединой интервала его передачи, т.е. с серединой периода пер.

2.6. Реализация инерционной синхронизации

Однако на удаленной от передатчика стороне приема информации нет «копии» сигнала  пер., т.е. его необходимо восстановить, пользуясь принимаемым сообщением. Для восстановления тактового сигнала пер можно использовать только переходы принимаемого сигнала из «1» в «0» и обратно. В реальных ТЛС искажение фронта и спада сигнала может быть различным, поэтому для восстановления пер  используют только один из двух перепадов уровня принимаемых сигналов.  Как показано на диаграммах «в» и «г»,  тактовые сигналы приемника пр  могут опережать  сигналы пер  или отставать от них (важно подчеркнуть, что абсолютно точно установить одинаковые значения пер  и пр   невозможно даже при использовании кварцевых резонаторов, поэтому фазовый сдвиг между ними увеличивается со временем). Если указанные сдвиги превышают порог – половину периода пер,  принимаемая информация искажается. Сигналы пр  необходимо корректировать – синхронизировать относительно сигналов пер. с тем, чтобы получить на стороне приемника тактовые сигналы, показанные на  диаграмме «д».

При «инерционной» синхронизации момент фиксации приемником каждого рабочего фронта принятого сигнала, который (при отсутствии искажений сигналов помехами) соответствует начальной (нулевой) фазе сигнала пер,  сравнивается с текущей фазой сигнала пр . Если  фронт пр   опережает  фронт пер,  фаза   пр   корректируется  так, чтобы очередной сигнал был «немного» задержан; в противном случае (т.е. при отставании пр   от пер ) очередной сигнал пр   «немного» ускоряется. Величина коррекции, равная части периода пр , называется коэффициентом инерционности. Обычно коэффициент инерционности Ки = 1/16 …1/32. Очевидно, чем меньше Ки, тем более устойчив прием информации, так как сигнал помехи меньше смещает момент стробирования. Но нельзя забывать о том, что  для установки оптимального момента стробирования необходимо затратить много «фронтов» принимаемого сигнала. При двунаправленной коррекции – в сторону уменьшения отставания или опережения, максимальное число «фронтов» для коррекции максимального фазового сдвига равно 0,5/ Ки (8 или 16  при Ки, равном 1/16 и 1/32, соответственно).

При использовании паузного кодирования удлиненный синхроимпульс может быть выделен временным селектором в любой момент времени, т.е. без проведения дополнительных процедур. Так как при беспаузном кодировании признаком начала передачи является специальный код 01111110, становится понятным, что без предварительной синхронизации генераторов приемника и передатчика адекватно принять МН и все информационное сообщение практически невозможно. Выход очевиден – использовать для синхронизации время до приема МН, т.е. сделать паузы между рабочими циклами активными. Наиболее «выгодно» передавать в паузах между рабочими циклами сигналы, позволяющие наиболее часто корректировать фазу пр, т.е. содержащие наибольшее число «фронтов». Такие сигналы получили название меандр (М) и представляют собой чередующиеся сигналы «1» и «0» с частотой следования 0,5пер  Принцип формирования «меандра» приведен ниже.

На диаграмме «а» показаны сигналы пер , которые используются для формирования «меандра» («б»). Для радиального канала связи «меандры» можно передавать поочередно от КП и ПУ («б» - «в»), синхронизируя ими генератор тактовых импульсов, соответственно, устройств ПУ и КП. Однако при магистральном канале связи периодическая передача «меандра» от КП невозможна, так как несколько или все КП используют общий канал связи. Для магистральных каналов связи «меандр» должен пристыковываться к информационному сообщению («г»). Для унификации структуры рабочего цикла в ИУТК «Гранит-микро» признано целесообразным «состыковать» меандр с информационным сообщением при использовании любого типа ТЛС.

Уже указывалось, что число сигналов «1» и «0» в меандре определяется выбранным коэффициентом инерционности.

2.7. Особенности формирования «меандров» в ИУТК «Гранит-микро»

При поочередной передаче меандров от ПУ и КП возможно наложение их передачи и взаимное подавление передаваемых сигналов при произвольных моментах включения в работу устройств ПУ и КП. В ИУТК «Гранит-микро» устройства, между которыми проводится информационный обмен, по принципу формирования и передачи меандра разделяются на «ведущее» и «ведомое». «Ведущее» устройство передает меандры с заданным числом сигналов «1» и «0» циклически, причем после завершения одного цикла устанавливается пауза, длительность которой равна времени передачи меандра.

«Ведомое» устройство фиксирует поступление меандра от «ведущего» устройства, последующее прекращение передачи меандра, после чего «ведомое» устройство формирует и передает меандр в ТЛС. Таким образом, «ведущее» устройство передает меандр независимо от передачи меандра от «ведомого», а передача меандра «ведомым» устройством ставится в зависимость от приема меандра от «ведущего». Описанный алгоритм формирования и передачи меандров обеспечивает автоматическую синхронизацию устройств ПУ и КП независимо от моментов включения и отключения любого из них.

Передача меандра автоматически заменяется  передачей информационного сообщения, если к моменту начала очередного цикла передачи меандра в устройстве (ПУ или КП) зафиксирован запрос на передачу сообщения. Принцип передачи меандра и переход к передаче информации иллюстрируется ниже

| Меандр | пауза | информация | меандр | пауза | меандр | пауза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пауза | меандр | пауза | пауза | информация | пауза | меандр |

Видно, что передача информационного сообщения начинается в момент, когда (при отсутствии необходимости в передаче информационного сообщения) устройству разрешена передача меандра. Если запрос на передачу информации зафиксирован с любым временным сдвигом относительно момента начала передачи меандра этим устройством, передача информации задерживается до начала очередного цикла передачи меандра данным устройством.

Функция «ведущего» может быть передана как устройству ПУ, так и устройству КП. В традиционных устройствах телемеханики объем информации, передаваемой от КП в ПУ, значительно превышает объем информации, передаваемой от ПУ в КП. Поэтому чаще всего функция «ведущего» передается устройству КП. В таком варианте данные от КП будут передаваться даже при отсутствии или неработоспособности ТЛС в направлении от ПУ к КП.  Если работоспособность «прямого» (от КП в ПУ) и «обратного» (от ПУ в КП) канала связи одинакова (например, при использовании для информационных обменов физической пары проводов), целесообразно функции «ведущего» передать устройству ПУ. В таком варианте упрощается оперативная диагностика работоспособности канала связи со стороны устройства ПУ - отсутствие в течение оговоренного времени поступления меандров от КП в ответ на циклическую их передачу от ПУ идентифицируется как неисправность ТЛС (или устройства КП).

2.8. Определение работоспособности канала связи

Для оперативного определения исправности ТЛС (устройства КП) при передаче функции «ведущего» устройству КП в ИУТК «Гранит-микро» используется периодическая передача от ПУ специального диагностического сообщения, в ответ на которое от КП должно поступить оговоренное ответное сообщение. Такой алгоритм сложнее, чем обычно используемый при контроле работоспособности с помощью меандров, но позволяет более глубоко проверить работоспособность не только ТЛС, но и устройства КП.

Для определения окончания приема информационного сообщения  протокол HDLC предусматривает передачу «закрывающего флага», структура которого соответствует «открывающему флагу».

Как отмечалось, для оптимизации процедуры инерционной синхронизации в ИУТК «Гранит-микро» используются паузы между рабочими циклами, которые заполняются меандрами.

В базовом протоколе HDLC, в отличие от варианта, используемого в ИУТК «Гранит-микро», паузы между рабочими циклами заполняются «флагами». Первый байт, отличный от  «флага», следующий за байтами «флаг», идентифицируется как «открывающий» ( начало передачи сообщения). Байт «флаг», следующий за байтами, отличными от «флага», считается «закрывающим» (окончание передачи сообщения). При таком использовании пауз между рабочими циклами искажение помехами любого байта «флаг» приводит к тому, что бракуется только одно сообщение.

Действительно, если искажается «открывающий флаг», следующий  за предыдущим байтом «флага» искаженный «флаг» будет воспринят как первый байт  сообщения. По следующему за сообщением «закрывающему флагу»  принятое сообщение направляется для анализа в приемник. Так как компоненты рабочего цикла оказываются искаженными, приемник не направляет принятое сообщение в подсистему обработки информации. Аналогично, если исказится «закрывающий» флаг, он воспримется как последний байт сообщения, а в качестве «закрывающего» будет воспринят следующий байт «флаг». В результате и таким образом искаженное сообщение не будет направлено на обработку. При искажении любого «флага» в паузе между передачей сообщений, образуется «сообщение», состоящее из одного байта, которое также не поступит в подсистему обработки.

Искажение «открывающего» или «закрывающего» флага в ИУТК «Гранит-микро» приводит к изменению  функции «флагов». В качестве «открывающего» воспринимается «закрывающий» флаг (при искажении «открывающего» флага), а в качестве «закрывающего» флага - «открывающий» флаг следующего сообщения. В результате искаженное сообщение не будет направлено в подсистему обработки. Однако при большой интенсивности потока передач сообщений  однократное искажение «флага» может привести к искажению нескольких смежных сообщений.

Метод заполнения пауз между рабочими циклами меандрами, а не «флагами» уменьшает время, затрачиваемое на синхронизацию ПУ и КП не менее чем в четыре раза.  Следовательно, при таком методе увеличивается реальное быстродействие системы. К тому же поочередная (с разделением во времени) передача меандров (и информационных сообщений) от ПУ и КП позволяет исключить необходимость создания дуплексного канала связи и обеспечить проведение информационных обменов в ИУТК «Гранит-микро» по более простому полудуплексному каналу связи.

Чтобы в ИУТК «Гранит-микро» минимизировать искажение нескольких смежных сообщений при однократном искажении «флага», до начала передачи сообщения в канал связи передается два «открывающих» флага, а завершает передачу сообщения – один «закрывающий» флаг. Введенное отличие признаков начала и окончания сообщения позволяет локализовать последствия искажения любого «флага» в одном сообщении.

3. Организация рабочих циклов в ИУТК «Гранит-микро».

3.1. Типы информационных циклов

В ИУТК «Гранит-микро» сообщения передаются в рабочих циклах, которые разделяются на информационные и служебные. Рабочий цикл состоит из тактов, число которых соответствует числу основных и вспомогательных сигналов сообщения.

Как указывалось, паузы между рабочими циклами являются активными и используются для диагностики работоспособности и качества ТЛС и синхронизации работы пунктов обмена информацией (ПОИ).

3.2. Компоненты рабочего цикла

Рабочие циклы разделяются на компоненты сообщения в соответствии с рекомендациями Х.25 МККТТ и протоколом HDLC.

В структуре систем с временным разделением сигналов, по определению, заложена  необходимость  ограничения времени передачи информационного сообщения.

Подчеркнем, что время, ограничивающее передачу сообщения, называется рабочим  циклом. Так как в течение цикла необходимо передать множество сигналов, цикл делится на части – такты.

Ттакт = ,   Тцикл = n ·  ,  - тактовая частота (в Гц) передачи сигналов. Если передается двоичный сигнал (бит) - «1» или «0», скорость передачи равна   (бод).

Способ организации передачи информации в рабочем цикле называется  протоколом передачи информации. Укажем несколько типов стандартных протоколов  MODBUS, HDLC, TCP/IP, МЭК 870-5-101 (104).

3.2. Протокол передачи информации

Протокол передачи информации – сочетание отдельных компонентов. Синтезируем протокол передачи информации с учетом особенности структуры и вида ТЛС.

В ИУТК, как правило, несколько КП должны обмениваться информацией с одним или несколькими ПУ. Следовательно, в протокол передачи информации должны быть включены адреса отправителя и получателя (применительно к видам ПОИ – адреса КП (АКП) и ПУ (АПУ)). Запишем первые компоненты рабочего цикла.

Общепринята магистрально-модульная  архитектура построения (ММАП) практически любых электронных устройств. ММАП характеризуется наличием  внутренней магистрали, объединяющей все функциональные модули. По внутренней магистрали  в модули подаются адресные, управляющие и информационные сигналы от контроллера магистрали (супервизора), а от выбранного для внутреннего информационного обмена модуля  в магистраль подаются информационные сигналы и (при необходимости) сопровождающие их вспомогательные сигналы. Для примера ниже показана внутренняя структура устройства КП ИУТК «Гранит-микро»

Итак, в КП, ПУ или ЦППС  контроллер – супервизор (блок задания режима работы) по внутренней магистрали – набору адресных, информационных и управляющих шин внутреннего интерфейса, сочленяется с модулями разнотипных каналов (не путать внутреннюю магистраль устройства с магистральным каналом связи КП-ПУ). Необходимость применения нескольких модулей одного вида объясняется тем, что требуемое число каналов может превышать информационные возможности одного функционального модуля.

Кроме информации от модулей, ПОИ может передавать различную служебную (дополнительную) информацию – признаки обнаруженной неисправности или отсутствия каких-либо модулей, квитанцию – подтверждение получения неискаженной информации, вызов данных, опрос состояния ПОИ и др.

Следовательно, информационные обмены должны разделяться  на основные и служебные, а передаваемое сообщение должно содержать соответствующую компоненту – признак установленного режима работы (РР) –

В основном, информационном обмене необходимо не только указать вид информации – функциональный адрес (ФА), но и ту ее часть, которая передается в текущем рабочем цикле. Часть информации условно обозначим как номер группы (НГ). В качестве номера группы может быть использован код номера «места» подключения модуля к внутренней магистрали.  Таким образом, определена еще одна (комбинированная) компонента рабочего цикла -

Суммируем уже установленные компоненты рабочего цикла, которые получили название заголовка или преамбулы:

Набор всех указанных компонент рабочего цикла позволяет  адекватно расшифровать в  приемнике переданную информацию. Собственно информацию рабочего цикла принято называть информационным полем сообщения -

Структура рассмотренной части рабочего цикла приведена ниже.

При реализации информационных обменов по достаточно протяженным каналам связи необходимо обеспечить защиту информации от помех. Подчеркнем, что на работу устройства влияют помехи не только в канале связи КП-ПУ, но и практически по всей трассе передачи  информационных сообщений. Известно, что периферийные контролируемые пункты подвержены воздействию электрических и магнитных полей, интенсивность которых зачастую превышает мешающее действие помех в каналах связи. Утверждение о наличии помех по всей трассе доставки информации от передатчика приемнику должно быть учтено при формировании компонент рабочего цикла.

Для борьбы с помехами используют специальные,  помехозащитные коды. Помехозащищенность связана с введением избыточности  информационных сообщений. Избыточность определяется по отношению общего числа двоичных комбинаций кода и реально используемого для представления информации. Например, если к информационному байту – восьмиразрядному коду, добавить один дополнительный разряд так, чтобы сумма сигналов «1» в полученном девятиразрядном коде всегда была четной (или нечетной), избыточность (И) кода оказывается равной

И =  = 2

Избыточность  характеризует  кодовое  расстояние (d) между двумя смежными разрешенными кодовыми комбинациями, т.е. число «шагов» от одной разрешенной комбинации к смежной. У приведенного выше кода «на четность» d=2. В одном «шаге» от разрешенной комбинации  сформированного кода находится неразрешенная комбинация, в которой насчитывается вместо нечетного четное число сигналов «1» и наоборот. Приведенный избыточный код позволяет обнаружить однократное искажение (вернее, любое нечетное число искажений исходного кода). Помехозащитные свойства кода характеризуются  минимальным числом обнаруживаемых искажений. Поэтому помехозащитный код «на четность-нечетность» обнаруживает однократное искажение кода.  Наиболее употребительны следующие типы избыточных (помехозащитных) кодов:

- с повторением передачи. Этот класс кодов подразделяется на коды с инверсией повторно передаваемого сообщения, без инверсии и с условной инверсией, когда инверсия повторного сообщения ставится в зависимость от четности числа сигналов «1» в основном сообщении,

- Хемминга, в которых избыточные разряды кода формируются как дополнение до четного (нечетного) числа сигналов «1» в разных группах основных разрядов,

- «1 из n» - распределительный или позиционный код. В нем сигнал «1» должен формироваться только в одном разряде из «n»,

- циклические, которые образуются  циклическим сдвигом базовой комбинации с учетом «образующего» полинома. Наиболее употребителен шестнадцатиразрядный образующий полином вида 215 + 212 + 25 + 1 (1001000000100001).

В ИУТК «Гранит-микро» используется комбинация из нескольких помехозащитных кодов. Например, код с защитой «на четность» дополняется кодом «с повторением», а код «с повторением» дополняется циклическим кодом.

Все используемые избыточные разряды кода сообщения образуют поле защиты сообщения –

Представим структуру рассмотренной части рабочего цикла

Ранее указывалось, что в ИУТК с временным разделением сигналов информационное сообщение невозможно правильно принять, если не зафиксировать начало сообщения. Следовательно, в протокол передачи данных должен быть введен маркер начала сообщения

Если предположить, что не все информационные сообщения имеют одинаковое число сигналов, то в протокол необходимо включить и маркер окончания сообщения

Итак, структура синтезированного рабочего цикла выглядит так:

Синтезирован так называемый «канонический» – идеальный рабочий цикл.

3.3. Анализ особенностей рабочего цикла ИУТК «Гранит - микро».

Его базой, как указывалось, является протокол HDLC.

3.3.1. Структура и метод передачи МН  и МО рассмотрены ранее.

3.3.2. Формирование координат адреса.

Учтем, что структура  ИУТК «Гранит - микро» ориентирована на наличие  только одного центра – ПУ (ЦППС). Поэтому при передаче  сообщений от ПУ (ЦППС)  в КП нет необходимости в формировании и передаче адреса отправителя – он всегда один и тот же. При передаче сообщений от КП получатель информации тоже однозначно определен – ПУ (ЦППС), поэтому можно не передавать адрес получателя. С учетом приведенных особенностей в любое сообщение достаточно включить только адрес КП. Именно такая структура координаты адреса использована в ИУТК «Гранит - микро».

В базовом протоколе HDLC адрес может быть одно- и многобайтным, т.е. длина кода адреса не постоянна. Чтобы однозначно выделить адрес, вводится признак длины кода адреса – сигнал в разряде 27 каждого байта. Если он в байте равен «0», адрес заканчивается этим байтом, при равенстве «1» – продолжается в следующем байте. В ИУТК «Гранит-микро» используется одно- и двухбайтный адрес, который имеет структуру  00ХХХХХХ

( Х – «1» или «0») и 01ХХХХХХ  для случая применения однобайтного адреса,   10ХХХХХХ 00ХХХХХХ– для случая применения двухбайтного адреса.

Код 01ХХХХХХ выделен в качестве признака передачи метки времени от КП с номером ХХХХХХ, а код 11ХХХХХХ 01УУУУУУ – признака передачи метки времени от КП

ХХХХХХ УУУУУУ.

Переход к варианту использования  двухбайтного адреса  в ИУТК «Гранит-микро» объясняется возможностью построения рассредоточенных устройств КП, состоящих из отдельных составных частей – КПМ1-микро, КПМ2-микро, КПМ3-микро и концентратора – устройства КПМ3-микро или КП-микро. Так как каждой составной части, включая устройства, подключенные к концентратору, присваивается отдельный адрес, общее число устройств, сопряженных с ПУ, может превысить 127 – максимально допустимое количество для вариантов ИУТК с однобайтным адресом.

Все большее применение находят варианты ИУТК «Гранит-микро», в которых используется передача меток времени от всех устройств, включенных в трассу доставки информации от КП в ПУ. Для идентификации сообщения с меткой времени или информацией от источника в байте адреса  используется разряд 26 . Сигнал «1» в этом разряде байта (байтов) адреса КП означает, что в сообщении передается метка времени.

Примечание. Для вариантов систем телемеханики, в которых не используются метки времени и в которые включено не более 127 устройств (для сосредоточенного или рассредоточенного варианта выполнения устройств КП), может быть использован «традиционный» вариант однобайтного адреса КП со структурой 0ХХХХХХХ.

Примеры формирования сообщения:

-при передаче метки времени от КП № 24 (для варианта с однобайтным адресом)

01111110 01011000 мммммммм мммммммм кккккккк кккккккк 011111110, где: первый байт – открывающий флаг, второй байт – адрес КП с признаками

передачи однобайтного адреса и метки  времени, далее - два байта «м» - код метки времени в мсек (старший байт и старшие разряды – слева), два байта «к» - контрольная последовательность кода (КПК), закрывающий флаг,

-при передаче метки времени от КП № 24 (с однобайтными «флагом» и двухбайтным адресом)

01111110 11000000 01011000 мммммммм мммммммм кккккккк кккккккк  01111110,

-при передаче метки времени от КП № 65

01111110 11000001 01000001 мммммммм мммммммм кккккккк кккккккк 01111110.

Информационное сообщение от модуля КП передается без паузы относительно передачи  метки времени. Ниже приводится пример передачи информационного сообщения от КП №24 (для варианта однобайтного адреса КП) после передачи метки времени, отображающей задержку передачи данных в ТЛС относительно ее формирования модулем – источником информации:

01111110 01011000 мммммммм мммммммм        рррррррр ииии… … кккк   01111110

В приведенном примере используется однобайтный открывающий флаг 01111110, байт «р» - признак установленного режима работы, далее передается «и» - информационное поле сообщения.

Если в трассу передачи информационного сообщения включено несколько устройств, которые могут задержать полученное сообщение, каждое из них добавляет сообщение с меткой времени, структура которого соответствует пяти байтам (после открывающего флага).

Например, если приведенное выше сообщение ретранслируется через КП  №26, результирующее сообщение примет вид:

01111110 01011010 м*м*м*м*м*м*м*м* м*м*м*м*м*м*м*м* к*к*к*к*к*к*к*к*

к*к*к*к*к*к*к*к*  01111110  01111110 01011000 мммммммм мммммммм рррррррр ииии…. КККККККК КККККККК 01111110,

м* - два байта метки времени, определяют задержку данных в КП №26,

к* - два байта КПК сообщения с меткой времени,

01011010 – байт с признаком передачи метки времени от КП №26,

01011000 – байт с признаком передачи метки времени (и данных) от КП №24,

рррррррр – байт режима работы,

К – два байта КПК – комбинированного сообщения от КП №24.

Программа SCADA ОИК «Гранит-микро» по наличию сигнала «1» в разряде 26 байта адреса  фиксирует поступление метки времени в очередных байтах. Если за меткой времени следует КПК и «закрывающий» флаг, сообщение идентифицируется как время задержки в ретрансляторе, адрес которого указывается в сообщении до метки времени. Если за меткой времени следуют информационные байты, сообщение идентифицируется  как  данные, сопровождаемые меткой времени модуля, передавшего информацию. Если в трассу включается несколько ретрансляторов, каждый из них добавляет «собственное» сообщение с меткой времени.

Таким образом, система меток времени позволяет не только восстановить реальное время исходного события (или событий), но и зафиксировать трассу доставки информационного сообщения.

Примечание. При включении в состав устройств КП контроллера – накопителя- шлюза (КНШ), в котором информационные сообщения могут накапливаться для дальнейшей передачи в течение больших промежутков времени (нескольких  суток) метка времени становится четырехбайтной.

3.3.3. Байт режима работы (РР).

Однобайтовая структура кода РР позволяет вводить в ИУТК «Гранит-микро» до 256 различных режимов работы. В ИУТК «Гранит-микро» байт РР разделен на два полубайта – по четыре бита в каждой части. Первая половина кода РР определяет собственно режим работы, а вторая половина уточняет установленный режим.

3.3.4. Идентификация вида информации  кодом ФАНГ.

Байт ФАНГ не передается в сообщениях, которые полностью идентифицируются байтом режима работы (например, при передаче сообщения «нет информации», «опрос КП» и т.д.). Байт ФАНГ разделяется на две половины, что позволяет  идентифицировать  до 16 видов информации и разделять информацию каждого вида  на 1…16 частей – групп.

3.3.5. Структура информационного поля (ИП).

ИП имеет байтовую структуру, длина ИП может изменяться от 0 до 256 байт. ИП имеет длину «0» байт, если передается служебное сообщение, которое полностью определяется содержимым байтов РР и ФАНГ.

3.3.6. Общая защита сообщения.

В протоколе HDLC защита оформляется в виде циклического кода. В ИУТК «Гранит-микро» в рамках циклического кода используются дополнительные помехозащитные коды – распределительный, повторением, «на четность» («нечетность») сигналов «1». Условно примем, что дополнительные коды введены в состав информационного поля (ИП).  Тогда, комбинированный код может быть представлен как передаваемый полином (ПП), в который входят координаты - АКП, РР, ФАНГ, ИП (с дополнительными компонентами защиты):

ПП = АКП + РР + ФАНГ + ИП.

Для образования поля защиты (полинома ПЗ) общего циклического кода программно проводится процедура деления ПП на полином образующий ПО, который, как указывалось, в протоколе HDLC, имеет структуру:

ПО = 215 + 212  + 25 + 1 (или в виде сигналов «1» и «0» -1001000000100001).

Тогда:

= N + ПЗ,  где  N – целое число, а ПЗ – остаток от деления ПП на ПО.

Очевидно, что ПЗ, как и ПО, – двухбайтный код, получивший название контрольной последовательности кода (КПК или CRC). Полученный код -  КПК  является ПЗ рабочего цикла. При декодировании сообщения, принятого приемником, реализуется процедура деления разности между ПП и КПК на ПО. Остаток от деления равен нулю, если в принятом сообщении не обнаружены искажения. Расчет показывает, что используемый циклический код для сообщения максимальной длины в 256 байт обеспечивает d ≥ 4.

3.3.7. Пример информационного сообщения для ИУТК «Гранит-микро»:

01111110 00001001 01000111 00100011 ххххх…..хххх КПК 01111110.

Расшифрует приведенное сообщение.

Первый байт – «открывающий» флаг; второй – однобайтный адрес КП  № 09; третий – режим работы 4716 ; четвертый – коды ФА  № 2 и номера группы НГ (номера места) № 3; далее следует ИП (ххххх…хххх) и два байта КПК. Информационное сообщение завершается передачей МО – кода 01111110, т.к. маркер окончания сообщения в протоколе HDLC идентичен МН.

3.3.8. Расписание кодов режима работы (байта РР).

Режим работы определяется кодом четырех старших разрядов байта РР в соответствии с таблицей. Четыре младших разряда кода РР расшифровывают установленный режим работы.

| Номер | Код | Расшифровка режима |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0000 0000 | Резерв |
| 1Х 11 12 13 14 18 19 1A 1В 1F | 0001хххх 0001 0001 0001 0010 0001 0011 0001 0100 0001 1000 0001 1001 0001 1010 0001 1011 0001 1111 | Вызов Передача команды «вкл» от 1-го диспетчера Передача команды «откл.» от 1-го диспетчера Передача команды «вкл» от 2-го диспетчера Передача команды «откл.» от 2-го диспетчера Вызов ТС Вызов ТТ Вызов ТИ (числоимпульсный канал) Вызов ТИ (кодовое сообщение) Отмена команды телеуправления |
| 2 |  | Резерв |
| 3 | 0011 0000 | Опрос данных КП. Адрес КП определяется кодом первого байта (после флага) |
| 4 | 0100 хххх | Признак передачи данных (хххх – код номера места модуля, от которого передаются данные) |
| 5 |  | Резерв |
| 6 |  | Резерв |
| 7 | 0111 хххх | Признак передачи диагностического сообщения (хххх – код расшифровки типа сообщения) |
| 8 | 1000 хххх | Признак готовности (например, линейного блока к приему нового сообщения). хххх – расшифровка номера модуля |
| 9 | 1001 0000 | Признак «нет информации» - ответ на опрос КП при отсутствии данных для передачи |
| 10 | 1010 хххх | Признак ошибки (хххх – расшифровка номера модуля) |
| 11 |  | Резерв |
| 12 |  | Резерв |
| 13 |  | Резерв |
| 14 |  | Резерв |

3.3.9. Расписание кодов вида информации (байта ФАНГ).

Вид информации определяется кодом четырех старших разрядов байта ФАНГ в соответствии с таблицей

| Номер | Код | Расшифровка вида информации |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0000 0000 | Резерв |
| 1 | 0001хххх | Резерв |
| 2 А | 0010 хххх 1010 хххх | Признак передачи мгновенных значений ТС (хххх – код места модуля, от которого передаются данные) Признак обнаружения ошибки в сообщении ТС |
| 3 В | 0011 хххх 1011 хххх | Признак передачи «истории ТС» - данных о последовательности изменений датчиков Признак обнаружения ошибки в сообщении «история ТС» |
| 4 | 0100 хххх | Признак передачи от модуля данных «прямых измерений» (хххх – код номера места модуля, от которого передаются данные) |
| 5 D | 0101 хххх 1101 хххх | Признак передачи ТИ от числоимпульсных датчиков (хххх – код номера места модуля, от которого передаются данные) Признак первой передачи ТИ после возобновления подачи напряжения питания |
| 6 E | 0110 хххх 1110 хххх | Признак передачи данных ТТ от преобразователей измеряемого сигнала в ток 0…5, 0…20, 4…20, -5…0…+5 мА (хххх – код номера места модуля, от которого передаются данные) Признак обнаружения ошибки |
| 7 F | 0111 хххх 1111 хххх | Признак передачи ТИ от электронных счетчиков в виде кодового сообщения (хххх – код номера места модуля, от которого передаются данные) Признак первой передачи после возобновления подачи напряжения питания |
| 8 | 1000 хххх | Признак передачи кодового сообщения от микропроцессорных устройств защиты и автоматики и их аналогов (хххх – код номера места модуля, от которого передаются данные) |
| 9 |  | Резерв |
| С |  | Резерв |

3.3.10. Примеры расшифровки некоторых «нестандартных» сообщений (вариант использования однобайтного адреса КП)

1) 01111110  001111101  01000111  1100101110…..

| Номер байта | Принятый код | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01111110 | «Открывающий» флаг |
| 2 | 0011 11101 | Байт адреса КП. Код номера КП содержит пять (или более) подряд передаваемых сигналов «1», после пяти сигналов «1» передается бит «0» - вставка. Реальный код номера КП – 0011 1111 – 3F16 или 6310 |
| 3 | 0100 0111 | Код 4716 - передача данных от модуля, установленного на седьмое место каркаса |
| 4 | 11001 0111 | Код D716 - «Признак первой передачи ТИ после возобновления подачи напряжения питания» от модуля, установленного на седьмое место каркаса. Так как на стыке третьего и четвертого байтов сообщения передается подряд пять сигналов «1», после них передается бит «0» - вставка. В результате «реальный» байт 1101 0111 передается в виде девятибитового слова. |

2) 01111110  0000 1111  10000 0110  …..

| Номер байта | Принятый код | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01111110 | «Открывающий» флаг |
| 2 | 0000 1111 | Байт адреса КП. Код номера КП – 0000 1111 – 0F16 или 1510 |
| 3 | 10000 0110 | Передача признака готовности от модуля, установленного на шестое место каркаса. На стыке между вторым и третьим байтами передается пять подряд сигналов «1», поэтому после сигналов «1», в третьем байте передается бит «0» - вставка. В результате «реальный» байт 1000 0110 передается в виде девятибитового слова |

Дополнительные биты «0» - вставки выделены жирными линиями. Указанные биты изымаются из информационного сообщения в приемнике.

3.3.11. Структура информационных сообщений отдельных модулей приведена в руководстве по применению соответствующего модуля.

4. Работа ИУТК «Гранит-микро» по физической (выделенной) ТЛС.

4.1. Организация физической ТЛС

Физическая ТЛС образуется парой проводов, выделенной  в кабеле городской (ведомственной) телефонной сети, либо специально проложенной парой проводов.

Как правило, для информационного обмена по такой ТЛС используют сигналы, передаваемые в канал связи  в виде кодовых сигналов «1» и «0» (импульсов и пауз). Кодоимпульсная передача используется для  каналов связи относительно небольшой протяженности – при расстоянии между ПОИ до 20 км. При больших расстояниях затухание рабочих сигналов существенно увеличивается, что затрудняет выделение сигналов на фоне помех. Затухание рабочих сигналов связано с широкой полосой частотного спектра прямоугольных импульсов, причем  (по формулам преобразования Фурье),  чем круче фронты сигналов и меньше их длительность, тем более широкий спектр они занимают. Физическая ТЛС – это длинная линия, которую можно представить в виде большого числа  элементов, показанных на рисунке

Сопротивление затухания RЗАТ и емкость утечки кабеля СУТ – представляют собой фильтр нижних частот, подавляющий высокочастотные составляющие сигнала.

4.2. Дальность действия

При использовании в качестве ТЛС телефонных пар с сопротивлением 190 ом/км и емкостью 0,04 мкф/км следует руководствоваться приведенной таблицей соотношения между допустимой (максимальной) скоростью передачи информации и длиной линии связи

| Длина ТЛС, км | Предельная скорость, бод |
| --- | --- |
| 1 | 1200 |
| 5 | 600 |
| 10 | 300 |
| 15 | 200 |
| 20 | 100 |

Для минимизации электромагнитного воздействия (наводок) импульсных сигналов ИУТК на сигналы, передаваемые по другим парам общего телефонного кабеля, ограничивают частоту и амплитуду передаваемых сигналов. При скорости передачи до 300 Бод уровень сигнала в середине линии связи не должен превышать ± 7,5 В.

4.3. Ограничение уровня сигналов

Для выполнения указанного условия при относительно малой протяженности ТЛС (активное сопротивление линии связи не превышает 1 кОм) между выводами ненулевого провода  пары проводов ТЛС и входами ПОИ, между которыми проводится информационный обмен, необходимо установить дополнительные резисторы Rдоп = 500 Ом (±10%)

4.4. Условия перехода от кодоимпульсной модуляции сигналов к частотной

Значительно более жесткие условия предъявляются к уровням сигналов при выделении для ИУТК пары проводов в телефонном кабеле, который соединяет абонентов с цифровыми АТС. Такие АТС используют относительно маломощные сигналы, поэтому  информационные обмены кодоимпульсными сигналами практически невозможны. В рассмотренном варианте необходимо переходить на передачу данных частотно модулированными сигналами.

В связи с более широким частотным диапазоном  кодоимпульсных рабочих по сравнению с частотно модулированными сигналами они сильнее подвергается воздействию импульсных помех и помех, аппроксимируемых «белым шумом». «Белый шум» имеет примерно равномерный частотный спектр, в том числе и в рабочем диапазоне частот, «занимаемом» рабочим импульсным сигналом.

Поэтому при больших расстояниях между ПОИ ИУТК или наличии помех в канале связи от кодоимпульсных сигналов необходимо переходить к передаче сообщений по выделенной паре проводов ТЛС  частотно модулированными сигналами. В последнем случае сигнал «1» представляется одной, а сигнал «0» – другой частотой.

4.5. Форма сигналов при кодоимпульсной и частотной модуляции.

Форма сигналов  приведена на рисунке «а» и «б», соответственно, для варианта, когда частота модуляции сигнала «1» ниже, чем сигнала «0».

При частотной модуляции сигналов, передаваемых по методу временного разделения сигналов,  для представления сигнала «1», например, используется  синусоидальный сигнал частотой   = 2880 Гц, а сигнала «0» - частотой = 3120 Гц. Требуемый частотный диапазон модулированных сигналов определяется допустимыми искажениями синусоидальных сигналов на стыках передаваемых сигналов «1» и «0». Чем выше скорость передачи сигналов по ТЛС, тем большее влияние на принимаемую информацию оказывают искажения сигналов на перепадах уровня передаваемых сигналов. Реальный диапазон частотно модулированных сигналов значительно уже, чем у кодоимпульсных, благодаря чему мешающее действие помех значительно слабее. Это позволяет уменьшить уровень принимаемых сигналов и обеспечить проведение информационных обменов  ПОИ по физической паре ТЛС  протяженностью до 20 км.  Уровень передаваемых сигналов может быть не выше не выше +5,2 дБ (допустимый уровень сигналов при выделении пары проводов в любом  телефонном кабеле).

4.6. Реализация передачи данных

При информационных обменах  ПОИ по выделенной линии связи (в виде одной пары проводов) используется разделение по времени передачи сообщений от КП и ПУ, т.е. организация обменов соответствует алгоритму работы полудуплексного канала связи. Отметим, что схемная реализация линейных адаптеров, обеспечивающих работу по выделенной линии связи (КАМ, М4А, М2М), предусматривает возможность передачи данных от КП в ПУ и от ПУ в КП по разным парам проводов.

Подчеркнем, что использование для информационного обмена не одной, а двух пар проводов не переводит ИУТК «Гранит-микро» в режим дуплексной передачи информации, т.е. не увеличивает реальное быстродействие. Естественно, что использование двух пар проводов увеличивает живучесть ИУТК, так как выход из строя одной пары проводов не приводит к обязательному прекращению информационных обменов и по другой паре.

Рекомендуется при наличии двух пар проводов ТЛС использовать их более продуктивно - как основную и резервную линии связи с передачей информации по каждой паре проводов в прямом и обратном направлениях (от ПУ в КП и от КП в ПУ). Если информационные обмены в прямом и обратном направлении проводятся по одной паре проводов, необходимо объединить выход передатчика и вход приемника линейного адаптера.

Схема присоединения выводов линейных адаптеров, ориентированных на работу по выделенным линиям связи, приведена ниже

-ПД – передатчик линейного адаптера,

-ПР – приемник линейного адаптера.

Схема присоединения выходов  передатчика и приемника модулей КАМ и М2М, предназначенных для проведения информационных обменов частотно модулированными сигналами, к физической линии связи (паре проводов) приведена ниже. В приведенной схеме раздельные выходы цепей передатчика и приемника соединяются параллельно и подключаются к двум проводам физической линии связи.

Названия и номера выводов на клеммники внешних связей указанных цепей приведены в руководствах по применению модулей КАМ, М4А, М2М.

5. Работа по уплотненной ТЛС.

По уплотненной линии связи, как правило, передаются частотно модулированные  сигналы. Исключение составляют некоторые типы каналообразующей аппаратуры, в состав которой входят узлы первичной частотной модуляции подаваемых кодоимпульсных сигналов и узлы демодуляции принятых частотно модулированных сигналов.

Как указывалось выше, частотная модуляция сигналов может использоваться и для проведения информационных обменов по выделенной линии связи (паре проводов).

Уплотненные каналы связи образуются по ЛЭП, радиорелейным и кабельным линиям. Частотный диапазон каждого уплотненного канала соответствует телефонному каналу связи – 300…3400 Гц. Как правило, для передачи сообщений от ИУТК выделяется только верхняя, надтональная часть телефонного канала связи, причем в качестве нижнего значения «надтонального  диапазона» в технических параметрах каналообразующей аппаратуры может быть указана частота от 2400 до 2800 Гц.

В качестве базового в ИУТК «Гранит-микро» принят диапазон частот 2880…3120 Гц, идентичный принятому в ИУТК «Гранит», или диапазон частот 3000…3300Гц.

Так как в более ранних моделях ИУТК «Гранит» использовался частотный диапазон 2760…2880 Гц, по условиям заказа модули адаптируются для работы в указанном диапазоне частот.

Если нет требования о совмещении частотного диапазона вновь поставляемого оборудования с принятым в ИУТК «Гранит», (по умолчанию) устанавливается частотный диапазон 3000…3300 Гц, т.к. перемещение частотного диапазона к верхней границе телефонного канала связи повышает помехоустойчивость приема информации.

Производитель ИУТК «Гранит-микро» анализирует предложения Заказчиков для определения возможности реализации других вариантов частотного диапазона.

В модемах ИУТК «Гранит-микро» реализуется цифровой алгоритм демодуляции принимаемых сигналов, благодаря чему исключается влияние на работу устройств так называемого «преобладания» сигналов – смещения относительно нуля  уровня принимаемых сигналов. Известно, что эффект «преобладания» не остается постоянным во времени и при изменении климатических условий. Поэтому при аналоговой демодуляции необходима подстройка модемов для коррекции «преобладания». Цифровая демодуляция не требует проведения процедур для устранения «преобладания».

Поясним сказанное на приведенном ниже примере.

На фиг «а» приведены кодоимпульсные сигналы, а на фиг. «б» соответствующие им частотно модулированные сигналы. Если канал связи не вносит «преобладания», принимаемые сигналы положительной и отрицательной полярности (фиг. «в») практически симметричны относительно оси «0В».

На фиг. «г» и «д» приведены принимаемые сообщения, в которых «преобладают» сигналы отрицательной или положительной полярности. Видно, что проводить синхронизацию генератора тактовых импульсов приемника по  фронтам и спадам принятых сигналов нельзя, так как период положительных и отрицательных сигналов существенно различается, причем он не остается постоянным во времени. Чтобы избежать влияния «преобладания», в ИУТК «Гранит-микро» выделяют целиком периоды принятых сигналов и по ним ведут синхронизацию.

При цифровой демодуляции решение об уровне («1» или «0») принимаемого сигнала делается по зафиксированной длительности нескольких смежных периодов частоты модуляции, причем устойчивость приема сигналов оказывается тем выше, чем больше периодов модулирующего сигнала используется для принятия решения. Например, при использовании частоты  = 2880 Гц при скорости передачи 200 Бод число периодов модулирующей частоты, соответствующее времени передачи одного бита, равно 14, а при скорости передачи 600 Бод – число периодов меньше 5. Ясно, что вероятность принятия правильного решения об уровне принятого сигнала в первом случае выше. Поэтому в модемах ИУТК «Гранит-микро» частота модуляции смещается к верхней границе частотного диапазона телефонного канала связи.

Из описанного алгоритма цифровой демодуляции, принятого в ИУТК «Гранит-микро», становится понятной неэффективность расширения используемого частотного диапазона в сторону минимально допустимых частот, т.е. предоставление всего диапазона телефонного канала связи не приводит к увеличению скорости передачи данных выше 600…1200 Бод.

Для присоединения ИУТК «Гранит-микро» к каналообразующей аппаратуре используются цепи «нуль модема» - принимаемые данные, передаваемые данные, общий провод. Предусмотрена также реализация четырехпроводного окончания – при отсутствии общего провода у цепей передачи и приема информации.

В модемах ИУТК «Гранит-микро» уровень передаваемого сигнала может регулироваться в пределах  от минус 39 до плюс 5,2 дБ, что соответствует требованиям практически любого типа каналообразующей аппаратуры. В широких пределах регулируется и уровень принимаемого сигнала.

Методика оптимизации  уровня передаваемого и принимаемого сигналов приведена в руководствах по применению модулей КАМ и М2М.

6. Работа по аналоговой радио ТЛС.

6.1. Каналообразующей аппаратурой для таких ТЛС являются радиостанции типа Эстакада, Маяк, Лен и т.п. Для сопряжения с ИУТК «Гранит-микро» используются цепи:

-«тангента», по которой от ИУТК в радиостанцию подается запрос на передачу информации,

-«модуляционный вход» для подачи в радиостанцию передаваемых сигналов,

-«телефон» для съема демодулированных (принимаемых) сигналов,

-«земля» - общая шина для всех сигналов.

Указанные цепи  радиостанции  должны быть доступными для монтажа связей с ИУТК «Гранит-микро».

6.2. Информационный обмен с радиостанцией проводится частотно модулированными сигналами, аналогичными указанным для уплотненных ТЛС.

6.3. Все сигналы, поступающие в радиостанцию и принимаемые от радиостанции, гальванически изолированы от узлов ИУТК «Гранит-микро».

6.4. Уровни передаваемых в радиостанцию сигналов, эквивалентные сопротивления цепей передачи и приема сигналов в ИУТК «Гранит-микро» выбираются так, чтобы практически не изменять штатные режимы работы радиостанции.

6.5. ИУТК «Гранит-микро» не влияет на условия радиовидимости, выходную мощность радиопередатчика, чувствительность радиоприемника и, следовательно, на дальность действия радиостанции.

6.6. Условия использования радиостанции не изменяются при ее сопряжении с ИУТК «Гранит-микро».

6.7. При использовании одной частоты (термин принимается условно, фактически для информационного обмена выделяется один телефонный канал связи) для сопряжения центральной радиостанции, установленной на ПУ, с одной или несколькими периферийными радиостанциями, установленными на КП, сопрягаемые ПОИ переводятся в режим работы магистрального канала связи.

Напомним особенности указанного режима работы:

-любой КП передает информацию только после получения от ПУ команды «опрос (данного) КП». Программное обеспечение SCADA ОИК «Гранит-микро» позволяет устанавливать различную периодичность опроса КП – наиболее важные устройства могут опрашиваться чаще. Естественно, что более частые опросы одних КП приводят к более редкому опросу других,

-в ответ от устройства КП в ПУ передается только одно информационное сообщение

(сообщение выбирается с учетом установленных приоритетов видов информации) либо сообщение с признаком «нет информации». Отсутствие активного ответа от выбранного КП идентифицируется  ПУ как признак неисправности канала связи или КП,

-для получения следующего информационного сообщения  ранее выбранного КП от ПУ должна поступить очередная команда «опрос КП». В соответствии с установленным режимом работы число последовательно подаваемых одному устройству КП команд «опрос» может быть ограничено,

-при необходимости получения от КП информации определенного вида – данных ТС, ТТ, ТИ, до передачи команды «опрос КП» от ПУ предварительно должна быть передана команда «вызов ТС (ТТ, ТИ)» с адресом выбранного КП,

-так как периодическая передача от ПУ и КП меандров для синхронизации генераторов тактовых импульсов передатчика и приемника в паузах между рабочими циклами невозможна, любое информационное сообщение от ПУ и КП предваряется передачей меандра, длина которого определяется принятым коэффициентом инерционности.

Организация информационных обменов между ПУ и КП должна также учитывать предельно допустимое время перевода передатчика радиостанции в активное состояние. Указанное требование важно учитывать, если для радиостанции устанавливается коэффициент активной работы передатчика, меньший 0,5. Наиболее нагруженным является передатчик ПУ, через который последовательно передаются команды «опрос КП». Если предположить, что все или большая часть КП в ответ на короткие команды «опрос» передадут ответные аналогичные по длине сообщения «нет информации», коэффициент активной работы передатчика ПУ окажется равным 0,5. Если разрешенный коэффициент для передатчика радиостанции меньше, при адаптации программного обеспечения ПУ необходимо увеличивать паузы между смежными циклами передачи команды «опрос».

При адаптации модулей передачи и приема информации (КАМ) следует вводить задержку между подачей в радиостанцию запроса («тангента») и передачей информации. Указанная задержка зависит от типа радиостанции и может колебаться от нескольких  до сотен миллисекунд.

Рассмотрим реальное быстродействие ИУТК при работе по радиоканалу связи для следующего примера.

Число КП, подключенных к одному ПУ с помощью одного радиоканала, равно 20.

Принята вероятность 0,9 поступления от выбранного КП в ответ на команду «опрос» информационного сообщения (соответствует  достаточно жестким условиям работы системы).

Скорость передачи информации – 200 Бод.

Усредненная длина одного информационного сообщения от КП равна 160 бит (20 байт).

Установленная пауза между смежными передачами от ПУ и КП равна трем байтам.

Установленная длина меандров, предваряющих передачу любого сообщения, равна двум байтам.

Для указанных условий ниже приведена таблица - структура одного цикла информационного обмена.

| Передача от ПУ меандра - два байта | Передача от ПУ команды «опрос КП» -шесть байт | Пауза между передачей данных от ПУ и КП – три байта | Передача от КП меандра – два байта | Передача от КП информационного сообщения – 20 байт | Пауза между передачей сообщения от КП и ПУ – три байта | Передача меандра от ПУ – два байта | Передача от ПУ «квитанции» - подтверждения неискаженного приема сообщения от КП – шесть байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Видно, что суммарная длина всех сообщений одного информационного цикла равна 2+6+3+2+20+3+2+6= 44 байт.

Аналогично рассмотрим структуру информационного обмена при передаче от КП сообщения «нет информации»

| Передача от ПУ меандра - два байта | Передача от ПУ команды «опрос КП» -шесть байт | Пауза между передачей данных от ПУ и КП – три байта | Передача от КП меандра – два байта | Передача от КП сообщения «нет информации» - шесть байт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Суммарная длина сообщений рассмотренного режима равна 2+6+3+2+6 = 19 байт.

При заданных выше условиях суммарная длина сообщений при информационном обмене ПУ с двадцатью КП составит:

20 · (0,9· 44 + 0,1·19) · 8 = 6640 бит.

При скорости передачи 200 Бод примерное время цикла опроса 20 КП (при установлении для всех КП равного приоритета) составит 6640:200 = 33,2 сек

7. Работа по цифровой радио ТЛС.

Цифровая радио ТЛС образуется с помощью радиостанций с введенным в ее состав цифровым радиомодемом.

Для примера приводим параметры некоторых  радиомодемов по данным  Internet

Приемопередающий модуль DM-3473

Представляет собой малогабаритный встраиваемый узкополосный приемопередатчик, предназначенный для использования в составе изделий других компаний. Один из самых малогабаритных приемопередатчиков в своем классе. Удовлетворяет требованиям Федеральной комиссии по связи США, индустриальным стандартам Канады и Европейского института телекоммуникационных стандартов, включая ETSI 300.320. Имеет шаг сетки радиочастот, позволяющий более эффективно использовать радиочастотный ресурс. Длина и ширина соответствуют размерам пластиковой карты.

Краткая характеристика:

- Уменьшенный шаг сетки радиочастот

- Оптимизирован для передачи данных:

  - малая групповая задержка

  - синтезатор с малым временем атаки

  - минимальный шум на боковой полосе частот

- Малые габаритные размеры

- Высокая стойкость к воздействиям внешней среды

| Модель | DM-3473 |
| --- | --- |
| Общие характеристики |
| Диапазон частот | 403-434, 450-470 МГц |
| Шаг сетки частот | 12,5 или 25 кГц |
| Ток нагрузки: |  |
| Передача при 13,3 В | 1500 мА (макс.) |
| Прием при 13,3 В | 60 мA (макс.) |
| Рабочее напряжение | 6-9 В |
| Рабочая температура | -30 град. C до +60 град. C |
| Габаритные размеры | 7,19 (Ш) x 4,45 (Г) x 1,14 (В) см |
| Масса | 36 г |
| Приемник |
| Стабильность частоты | 1,5 ppm |
| Чувствительность | -116 дБм |
| Полоса пропускания без подстройки | 30 МГц |
| Избирательность | 60 дБ @ 25 кГц, 50 дБ @ 12,5 кГц |
| Время атаки приемника | 7 мс |
| Передатчик |
| Полоса пропускания без подстройки | 30 МГц |
| Выходная мощность при напряжении 13,6 В | 2 Вт |
| Рабочий цикл | 50% @ 2 Вт, 30 с макс. время передачи |
| Стабильность частоты | 1,5 ppm |
| Время атаки передатчика | <7 мс |

Радиомодем T-Base (T-Base/R и T-Base/HA)

Асинхронный радиомодем T-Base (T-Base/R) представляет собой "прозрачное" устройство реального времени. Для обмена данными не требуется специального протокола обмена, данные передаются в радиоканал в той последовательности, в которой были приняты радиомодемом от контроллера или компьютера по интерфейсу RS-232 без искажений и дополнительной обработки.

Предназначен для построения современных радиосетей сбора данных и удаленного управления стационарными объектами совместно с радиомодемами T-96SR и семейства RNet в качестве полудуплексной/дуплексной базовой станции или дуплексного ретранслятора. Имеет встроенный специализированный приемник и передатчик с малым временем доступа к радиоканалу. Обеспечивает обмен данными на скоростях 19200, 9600 или 4800 бит/с. Поддерживает работу основных промышленных протоколов, включая ModBus. Имеет встроенную функцию удаленной диагностики.

Совместим с оборудованием семейств RNet и COR, разработанным в соответствии с требованиями корпоративного стандарта DI-OS (Dataradio inter-operability standard). Имеет встроенную функцию удаленной диагностики. Монтируется в стандартный шкаф или стойку размером 19".

| Модель | T-Base/R |
| --- | --- |
| Общие характеристики |
|  | ОВЧ | УВЧ | 900 МГц |
| Рабочий диапазон: |  |
| Без дуплексера | 132-174 МГц | 403-512 МГц | 928-960 МГц |
| С дуплексером | 148-174 МГц | 406-512 МГц | 928-960 МГц |
| Количество каналов | 8 |
| Габаритные размеры | 13,1 (Ш) x 47,5 (В) x 23,1 (Г) см |
| Приемник |
| Чувствительность | <0,35 µВ при соотношении сигнал/шум 12 дБ |
| Потребляемая мощность (12 В) | 300 мА (200 мА полудуплекс) |
| Передатчик |
| Полоса рабочих частот | 132-150: 18 МГц; 150-174: 24 МГц | 450-470: 20 МГц; Другие: 16 МГц | 928-960: 32 МГц |
| Выходная мощность | 1-5 Вт без дуплексера; 0,7-3,5 Вт с дуплексером |
| Время атаки | <7 мс |
| Потребляемая мощность (12 В) | 1,8 A | 2,0 A | 2,5 A |
| Модем |
| Режим работы | Полудуплекс (базовая станция), дуплекс (базовая станция и ретранслятор) |
| Скорость обмена данными | 4800, 9600 или 19200 бит/с |
| Модуляция | DRCMSK |
| Задержка RTS/CTS | 30 мс (при отключенном режиме диагностики) |
| Диагностика |
| Удаленные объекты | RSSI, показатель качества принимаемого сигнала, питающее напряжение, мощность прямого и отраженного сигнала (только для удаленных объектов, работающих с выходной мощностью 5 Вт), температура |

Радиомодем T-Base/HA (high-availability) представляет собой версию базового радиомодема T-Base с повышенной отказоустойчивостью, которая достигается за счет полного дублирования всех компонентов. Предназначен для использования в ответственных приложениях, не допускающих даже кратковременного отключения базовой станции, для передачи телеметрической информации и управления телемеханическими устройствами. Встроенные средства диагностики позволяют автоматически выдавать оператору сигналы тревог в случае выхода из строя передатчика, приемника или блока питания и производить переключение на резервное устройство.

Краткая характеристика:

- Дуплексная или полудуплексная базовая станция или дуплексный ретранслятор

- Высокая скорость обмена данными и пропускная способность

- Высокая отказоустойчивость:

  - два независимых приемника и передатчика

  - встроенный управляющий контроллер, обеспечивающий автоматическое переключение на резервное устройство в случае аварии

  - аудио и визуальные средства сигнализации

- Программная настройка выходной мощности

- Удаленная диагностика

- Совместимость с радиомодемами T-96SR

- Установка в 19"-шкаф

Радиомодем Integra-TR (Integra-TR/F)

Асинхронный радиомодем Integra-TR представляет собой "прозрачное" устройство реального времени, не требующее сложной настройки. Для обмена данными не требуется специального протокола обмена, данные передаются в радиоканал в той последовательности, в которой были приняты радиомодемом от контроллера, терминала или компьютера по интерфейсу RS-232 без искажений и дополнительной обработки. Обеспечивает отсечку посторонних данных (dribble bits) при передаче в радиоканале. Функция адресации CWID и поддержка режима многостанционного доступа с контролем несущей CSMA (carrier-sense multiple access) позволяют свести к минимуму повторную передачу и взаимные помехи в канале.

Предназначен для построения современных радиосетей сбора данных и удаленного управления стационарными объектами. Имеет встроенный специализированный приемопередатчик с малым временем доступа к радиоканалу. Обеспечивает асинхронный обмен данными на скоростях 19200, 9600 или 4800 бит/с в каналах с шагом сетки радиочастот 25, 12,5 или 6,25 кГц. Поддерживает работу практически всех основных промышленных протоколов.

Встроенная функция удаленной диагностики позволяет в реальном масштабе времени контролировать состояние устройства (наличие питания, температуру, напряжение, мощность сигнала, наличие соединение с антенно-фидерными устройствами). Поддерживает работу в режиме DOX (data-activated transmit), не требующий использование сигнала RTS для управления потоком: передача инициализируется поступлением данных на порт радиомодема. Поддерживает управление сигналом CTS в случаях, когда скорость передачи данных от терминального устройства превышает скорость обмена данными в радиоканале.

Имеет три режима сбережения энергии (пониженного потребления) для объектов, на которых применяется питание от аккумуляторов или солнечных батарей: режим ожидания (sleep mode), экономичный режим (suspend mode) и режим изменяемой выходной мощности (variable output power mode). В первых двух режимах энергопотребление составляет не более 15 мА. Перевод радиомодема из режима ожидания в рабочий режим занимает не более 100 мс без потери данных. В режиме ожидания радиомодем автоматически с заданной периодичность проверяет состояние радиоканала. Имеет два последовательных порта: для передачи данных и настройки.

Краткая характеристика:

  Высокая скорость обмена данными и пропускная способность.

  Работа на каналах с различным шагом сетки радиочастот в полудуплексном или симплексном режимах.

  Программная настройка выходной мощности.

  Удаленная диагностика.

  Три режима энергосбережения.

  Управление потоком по данным DOX.

  Управлением потоком с использованием сигналов RTS/CTS.

  Модель Integra-TR/F обеспечивает работу со 100% циклом передачи.

  Позволяет строить ретранслятор на базе двух радиомодемов.

  Имеется модель для использования во взрывоопасной среде (для США и Канады).

| Модель | Integra-TR |
| --- | --- |
| Общие характеристики |
|  | УВЧ | ОВЧ | 900 МГц |
| Диапазон частот | 380-512 МГц | 132-174 МГц | 928-960 МГц |
| Шаг сетки частот | 6,25; 12,5; 25 кГц | 6,25; 12,5; 25 кГц | 6,25; 12,5; 25 кГц |
| Ток нагрузки: Передача @ 13.3 VDC Прием @ 13.3 VDC Режим сбережения | 1800 мA 125 мA 15 мA | 1800 мA 125 мA 15 мA | 1800 мA 125 мA 15 мA |
| Рабочее напряжение | 10 - 16 VDC |
| Рабочая температура | -30 град. C до +60 град. C |
| Габаритные размеры | 10,7 см (Д) x 8,3 см (Ш) x 5,5 см (В) |
| Рабочий режим | Симплекс или полудуплекс |
| Приемник |
| Стабильность частоты | 1,5 ppm | 2,5 ppm | 1,5 ppm |
| Чувствительность | 0.35 µВ для соотношения сигнал/шум 12 дБ |
| Избирательность | 75 дБ @ 25 кГц 65 дБ @ 12,5 кГц | 75 дБ @ 25 кГц 65 дБ @ 12,5 кГц | 72 дБ @ 25 кГц 63 дБ @ 12,5 кГц |
| Время атаки передатчика | <7 мс |
| Передатчик |
| Полоса пропускания без подстройки | 450-470: 20 МГц Другие поддиапазоны: 16 МГц | 132-150: 18 МГц 150-174: 24 МГц | 928-960: 32 МГц |
| Выходная мощность при напряжении 13,6 В | Настраиваемая 1-5 Вт |
| Рабочий цикл | 50% @ 5 watts, 30 с макс. время передачи |
| Стабильность частоты | 1,5 ppm | 2,5 ppm | 1,5 ppm |
| Модем |
| Скорость | 2400, 4800, 9600 или 19200 (25 кГц) |
| Управление | RTS-CTS (задержка 4 мс), DOX |
| Вид модуляции | DRCMSK |

Радиомодем Integra-H

Асинхронный радиомодем Integra-H представляет собой не требующее сложной настройки "прозрачное" устройство для работы на открытых (для США и Канады) радиочастотах по принципу скачкообразного изменения частоты в диапазоне 902-928 МГц. Для обмена данными не требуется специального протокола обмена, данные передаются в радиоканал в той последовательности, в которой были приняты радиомодемом от контроллера, терминала или компьютера по интерфейсу RS-232 без искажений и дополнительной обработки. Обеспечивает отсечку посторонних данных (dribble bits) при передаче в радиоканале.

Предназначен для построения современных радиосетей сбора данных и удаленного управления стационарными объектами. Имеет встроенный специализированный маломощный приемопередатчик с малым временем доступа к радиоканалу. Обеспечивает асинхронный обмен данными на скоростях 9600-25600 бит/с Поддерживает работу практически всех основных промышленных протоколов. Встроенная функция удаленной диагностики позволяет в реальном масштабе времени контролировать состояние устройства (наличие питания, температуру, напряжение, мощность сигнала, наличие соединение с антенно-фидерными устройствами).

Поддерживает работу в режиме DOX (data-activated transmit), не требующий использование сигнала RTS для управления потоком: передача инициализируется поступлением данных на порт радиомодема. Поддерживает управление сигналом CTS в случаях, когда скорость передачи данных от терминального устройства превышает скорость обмена данными в радиоканале.

Имеет два режима сбережения энергии (пониженного потребления) для объектов, на которых применяется питание от аккумуляторов или солнечных батарей: режим ожидания (sleep mode) и режим изменяемой выходной мощности (variable output power mode). В режиме ожидания энергопотребление составляет не более 20 мА. Имеет два последовательных порта: для передачи данных и настройки.

Краткая характеристика:

  Высокая скорость обмена данными и пропускная способность.

  Работа открытом (для США и Канады) диапазоне радиочастот в симплексном режиме.

  Программная настройка выходной мощности.

  Удаленная диагностика.

  Два режима энергосбережения.

  Управление потоком по данным DOX.

  Управлением потоком с использованием сигналов RTS/CTS.

  100% цикл передачи.

  Позволяет строить ретранслятор на базе двух радиомодемов.

  Имеется модель для использования во взрывоопасной среде (для США и Канады).

| Модель | Integra-H |
| --- | --- |
| Общие характеристики |
| Диапазон частот | 902-928 МГц |
| Метод доступа | Автоматическое скачкообразное изменение частоты (СИЧ) |
| Полоса частот | 26 МГц |
| Ток нагрузки: |  |
| Передача при 13,3 В | 200 мA |
| Прием при 13,3 В | 650 мA |
| Режим сбережения | 20 мA |
| Рабочее напряжение | 10 - 16 В постоянного тока |
| Рабочая температура | -30 град. C до +60 град. C |
| Габаритные размеры | 12,1 (Ш) х 11,4 (Г) x 5,6 (В) см |
| Рабочий режим | Симплекс |
| Приемник |
| Стабильность частоты | 1,5 ppm |
| Вероятность ошибки (BER) | 1 х 10-6 (19200 бит/c: -100 дБм; 9600 бит/с: -104 дБм) |
| Избирательность | 75 дБ |
| Передатчик |
| Выходная мощность при напряжении 13,6 В | Настраиваемая 0,1-1 Вт |
| Рабочий цикл | 100% |
| Стабильность частоты | 1,5 ppm |
| Модем |
| Скорость в радиоканале | 9600-25600 бит/с |
| Скорость по порту | 300-1920 бит/с |
| Управление | RTS-CTS, DOX |
| Время задержки | < 1 мс (DOX); 4 мс (RTS/CTS) |

Определение условий радиовидимости, дальности действия, приемлемости использования какого-либо радиомодема в конкретной системе решает Пользователь (с возможной консультацией Изготовителя или его представителей), в том числе с учетом реального диапазона частот, требуемой мощности передатчика, стоимости, опыта работы с другими радиосредствами.

В разных системах ИУТК «Гранит-микро» работает  с радиомодемом российского производителя (фирмы Сантел, г. Москва) типа Р-43АЦ («Гранит»), с сетевым радиомодемом (радиостанцией) типа RACOM (производства чешской фирмы), радиомодемами Integra, Satelline.

Во всех цифровых радиомодемах информационный обмен с устройством ИУТК «Гранит-микро» ведется по шинам RS-232. Для сопряжения с радиомодемом используются выходы RS-232 модуля КАМ.

При реализации цифровых радиоканалов необходимо учитывать приведенные выше особенности работы ИУТК «Гранит-микро» по магистральному каналу связи.  Отметим, что перевод устройств ИУТК на работу по магистральному каналу не требуется, если радиомодем выполнен по сетевому принципу с учетом возможного «столкновения» данных от разных КП, и автономно решает задачу разделения во времени передачи данных от разных устройств. Такими свойствами обладает, например, радиомодем RACOM (чешского производства). Следует, однако, учесть, что такие радиомодемы (радиостанции) дороги и обеспечивают устойчивый прием данных (без перевода устройств на режим работы магистрального канала связи) от небольшого числа КП.

Расчет реального быстродействия при использовании цифровых радиомодемов аналогичен приведенному для аналогового радиоканала, однако, при расчете необходимо учесть более высокую скорость передачи информации (до 9600 Бод).

При выборе радиомодема следует отдавать предпочтение тем типам, которые реализуют «прозрачный» режим модуляции и передачи, т.е. не вводят дополнительные компоненты в передаваемое сообщение. Любые типы преобразования увеличивают длину исходного информационного сообщения и снижают помехоустойчивость. Использованные в ИУТК «Гранит-микро» помехозащитные коды достаточны для обеспечения устойчивого приема информации.

Рекомендуется для подключения цифрового радиоканала использовать дополнительный модуль КАМ, хотя принципиально возможно присоединение радиомодема к основному КАМ – контроллеру. Если в КП устанавливается дополнительный модуль КАМ, возможно совмещать оперативную работу устройства КП и диагностику работоспособности с помощью ПЭВМ (note book), которая подключается  к шинам RS-232 основного модуля КАМ.

Можно подключать note book к «приносимому» модулю КАМ, но в данном варианте придется отключить напряжение питания КП для установки (на любое свободное место кожуха) модуля КАМ. Пользователю также необходимо в рассматриваемом варианте самостоятельно подключить выводы com port модуля КАМ  к соответствующим цепям  разъема  note book

Рекомендуемая структура КП – микро при работе по цифровой ТЛС приведена ниже

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | Функциональный модуль | Функциональный модуль | Функциональный модуль | Функциональный модуль | Функциональный модуль | Функциональный модуль | Функциональный модуль | КАМ |
| Источник питания | Сопряжение с внешней ПЭВМ (note book) | По назначению | По назначению | По назначению | По назначению | По назначению | По назначению | По назначению | Сопряжение с цифровым радио- модемом |

8. Работа по мобильной (цифровой) радио ТЛС.

ТЛС организуется с помощью мобильных  телефонов (модемов), имеющих выходы для подключения  цифровой информационной системы. Для сопряжения с устройством КП (ПУ) ИУТК «Гранит-микро» используется модуль КАМ-GSM, который устанавливается на второе место кожуха (вместо «базового» модуля КАМ).

Для сопряжения с цепями модема используются выводы (с индексом GSM) на клеммник модуля КАМ-GSM

| В20 |  | RST OUT (РЕЗЕРВ) | А20 |
| --- | --- | --- | --- |
| В19 |  |  | А19 |
| В18 |  |  | А18 |
| В17 |  |  | А17 |
| В16 |  |  | А16 |
| В15 |  |  | А15 |
| В14 |  |  | А14 |
| В13 |  |  | А13 |
| В12 |  | RXD 1 ПЭВМ | А12 |
| В11 |  | RTS 1 ПЭВМ | А11 |
| В10 |  | CTS 1 ПЭВМ | А10 |
| В09 |  | TXD 1 ПЭВМ | А09 |
| В08 |  | S GND ПЭВМ | А08 |
| В07 |  | RTS GSM | А07 |
| В06 |  | DSR GSM | А06 |
| В05 |  | CTS GSM | А05 |
| В04 |  | TXD GSM | А04 |
| В03 | S GND GSM | RI GSM | А03 |
| В02 |  | RXD GSM | А02 |
| В01 |  | DTR GSM | А01 |

При работе по мобильному каналу связи необходимо учитывать:

- снижение реального быстродействия из-за проведения операций коммутации канала связи между ПУ и КП,

-возможное отсутствие канала связи для передачи оперативной информации,

-необходимость принятия мер для снижения интенсивности потока заявок на передачу данных (с целью снижения суммарной стоимости всех проведенных информационных обменов). Отметим, что интенсивность потока заявок от каналов ТС и ТУ относительно невелика. Достаточно редко можно передавать данные потребления электроэнергии от счетчика. В наибольшей степени канал связи загружается данными канала ТТ, поэтому рекомендуется переводить ТТ в режим работы по вызову от ПУ, установив в модулях МТТ большой порог нечувствительности – апертуру.

При большом числе КП, сопряженных с ПУ по коммутируемому мобильному каналу связи, рекомендуется разделить КП на группы, выделив  для связи с ними  несколько каналов  (номеров) на ПУ. Необходимо также рассмотреть возможность присоединения групп КП к сетям разных операторов.

9. Работа по высокоскоростной цифровой ТЛС.

Структура ИУТК «Гранит-микро» учитывает  тенденции постепенного перехода к использованию современных высокоскоростных цифровых каналов связи, организованных, например, по ведомственным вычислительным сетям или волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

Для реализации непосредственного информационного обмена  по скоростным цифровым ТЛС в состав устройств КП и ПУ ИУТК «Гранит-микро» вводится контроллер – накопитель- шлюз (КНШ).

Схемотехника ИУТК «Гранит-микро» позволяет дополнительно включить в состав устройств ПУ и КП модули ККШ в любое время  после включения системы в работу.

Руководство по применению устройств ИУТК «Гранит-микро» с  КНШ будет рассылаться Заказчикам со второй половины 2005 г. после завершения экспериментальной проверки.

В КНШ включена малогабаритная ПЭВМ с  программным обеспечением Windows-CE, которым поддерживается  протокол TCP/IP. Благодаря включению в состав КНШ флэш памяти на 16 мгБ, контроллер может быть использован для:

-накопления информации для последующей ее передачи,

-организации информационных обменов по GPRS,

-сопряжения с устройствами защиты и автоматики для приема осциллограмм аварийного процесса и последующей передачи данных в обрабатывающий центр,

-межмашинных (межсистемных) информационных обменов, например, в стандарте МЭК 870-5-101 (104).

В дальнейшем, по условиям применения, в контроллер могут быть введены программы, разработанные по заданию Заказчика и реализующие специальные методы обработки информации, полученной от датчиков.

Важно подчеркнуть, что контроллер конструктивно реализуется как любой другой модуль ИУТК «Гранит-микро».

Кроме  сопряжения со скоростными каналами связи, КНШ обеспечивает согласование потока заявок на передачу данных (в том числе и аварийных) с пропускной способностью канала связи. При невозможности проведения информационного обмена между ПУ и КП в режиме on line (из-за значительного повышения интенсивности потока заявок на передачу, кратковременной или долговременной неисправности канала связи) устройство КП переходит в режим накопления с последующей передачей накопленных данных. Метки времени, сопровождающие информационные сообщения, обеспечивает «привязку событий» к единому системному времени независимо от времени ожидания начала передачи информации (при условии, что время ожидания не превышает установленный предел, например, 96 часов). Для согласования потока информации и пропускной способности канала связи  КНШ может устанавливаться в устройства ИУТК «Гранит-микро», работающих по любым типам каналов связи. Решение о применении в КП КНШ должно приниматься  с учетом повышения стоимости устройства.

Устройство КП с КНШ может использоваться как автономное или системное устройство управления и регулирования.

На базе устройств КП с КНШ могут строиться операторские станции для обслуживаемых объектов.

По условиям применения  устройств, информационные сообщения в ТЛС могут поступать от модуля КАМ и непосредственно от КНШ.

Структура устройства с КНШ  приведена ниже.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | * | * | * | * | * | КНШ |
| Питание | Канал связи с ПУ | шины RS-232 |  |  |  |  |  |  |  | шины RS-232 | шины Ethernet |

* -функциональные модули для реализации заданных функций

При прямом присоединении КНШ к сети Ethernet канал связи КАМ с ПУ (или КП) не используется (режим задается соответствующей адаптацией модуля КАМ).

10. Реализация рассредоточенных устройств КП.

Рассредоточенное выполнение устройств КП предполагает разделение всего объема информации объекта телемеханизации между отдельными составными частями. Такая архитектура  устройств телемеханики применяется:

-для вновь вводимых в работу объектов (электрических подстанций), состоящих из большого числа силовых ячеек,

-при больших расстояниях между отдельными составными частями объекта,

-при большом суммарном объеме информации объекта.

Рассредоточение частей общего устройства КП позволяет уменьшить расход кабельной продукции и стоимость монтажных работ, однако, увеличивает суммарную стоимость аппаратуры КП.

Для оптимизации рассредоточенного выполнения устройства КП в номенклатуру ИУТК «Гранит-микро» введено устройство КПМ1-микро.

Одна «составная часть» рассредоточенного устройства КП – КПМ1-микро, включает узлы:

-источника питания,

-контроллера – супервизора,

-ввода, обработки и передачи информации от 1…8 (с возможным увеличением до 16) датчиков ТС,

-ввода, обработки и передачи информации от 1…4 (с возможностью увеличения до 8)  датчиков аналоговых сигналов ТТ,

-приема, обработки и вывода команды телеуправления одним двухпозиционным объектом непосредственно на цепи исполнительного механизма при рабочем напряжении 220В и токе включения до 4А (при большем числе исполнительных механизмов вне КПМ1-микро можно установить один или два блока промежуточных реле БПР-05-02 из номенклатуры ИУТК «Гранит-микро»),

-ввода кодовой информации от одного - двух счетчиков по интерфейсу RS-485 (в протоколе Modbus), по «токовой петле» или информационного обмена (ввода – вывода) с одним микропроцессорным устройством защиты и автоматики по интерфейсу RS-485 (протоколу Modbus),

-ввода числоимпульсного кода от счетчиков (счетчика) по четырем независимым каналам (с возможностью увеличения до 8),

-информационного обмена с СОМ портом ПЭВМ (note book),

-информационного обмена с концентратором по интерфейсу RS-485,

-информационного обмена с концентратором, воспринимающим информацию в протоколе HDLC от «составных частей» КП.

Концентратор реализует, по условиям применения, не только информационный обмен «составных частей» с ПУ, но и все функции стандартного КП ИУТК «Гранит-микро». В концентратор, наряду с модулями сопряжения с КПМ1-микро, могут включаться любые другие модули из номенклатуры «Гранит-микро».

КПМ1-микро может использоваться как самостоятельное устройство КП и обмениваться с ПУ кодоимпульсными сигналами в протоколе HDLC, идентичном для всех модификаций устройств ИУТК «Гранит-микро».

Отдельные рассредоточенные части общего устройства КП можно выполнять также на основе КПМ2-микро или КПМ3-микро. Устройство КП  может представлять собой любое сочетание некоторого числа КПМ1-микро, КПМ-2 микро и КПМ3-микро.

В качестве концентратора, объединяющего рассредоточенные части в единое устройство, можно использовать КПМ2-микро, КПМ3-микро или КП-микро.

При сопряжении КПМ1-микро с концентратором одной или несколькими магистральными линиями связи (по шинам RS-485) упрощается монтаж цепей связи.  Скорость информационного обмена с концентратором оптимизируется по условиям применения, что позволяет обеспечить достаточно высокое реальное быстродействие рассредоточенного КП.

Рассредоточенные части КПМ1-микро можно соединять с концентратором отдельными (радиальными) линиями связи – парами проводов. Несколько возможных вариантов структуры такого устройства КП представлено ниже.

а) с использованием КПМ3-микро и КПМ2-микро

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | МДС | МДС | МТУ+ выносные БПР-05-02 |  | МИП | КАМ | МТИ | МТТ |  | МИП | КАМ | МТИ | МДС | МТУ+ выносные БПР-05-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | М4А | резерв |

б) с использованием КПМ1-микро и магистрали RS-485

| КПМ1-микро №1 |  | КПМ1-микро №2 |  | КПМ1-микро №3 |  | КПМ1-микро №n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МИП | КАМ | М4А-1 | резерв |

в) с использованием КПМ1-микро, КПМ2-микро, КПМ3-микро

| КПМ1-микро №1 |  | КПМ1-микро №2 |  | КПМ1-микро №3 |  | КПМ1-микро №n |  | КПМ3-микро №1 |  | КПМ2-микро №1 |  | КПМ2-микро №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| МИП | КАМ | М4А | М4А | М4А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Использование радиального присоединения отдельных частей КП к концентратору обеспечивает максимальную пропускную способность устройства КП в целом, так как информационные обмены с концентратором проводятся каждой частью КП независимо, в том числе и в пересекающиеся моменты времени.

Следует учесть, что при подключении к концентратору отдельных частей КП общей для них  магистральной линией связи необходимо обеспечить примерное равенство рабочих токов для каждого устройства. Для этого необходимо, например, при использовании в концентраторе модулей М4А,  включить в цепь «принимаемые данные, канал 1(2,3,4)» дополнительный резистор R = 390…510 Ом, как показано ниже.

Подчеркнем, что согласующие резисторы, выравнивающие значения входных токов, следует использовать и при подключении нескольких КП к ПУ по общей для КП магистральной (проводной) линии связи.

| Принимаемые данные, канал 1 |  | Принимаемые данные, канал 2 |  | Принимаемые данные, канал 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий, канал 1 |  | Общий, канал 2 |  | Общий, канал 3 |  |
| Передаваемые данные, канал 1 |  | Передаваемые данные, канал 2 |  | Передаваемые данные, канал 3 |  |

Остальные процедуры проведения информационных обменов с ПУ для рассредоточенного и рассредоточенного КП аналогичны.

При выполнении рассредоточенного устройства КП следует учитывать, что каждой составной части (КПМ2-микро, КПМ3-микро, КПМ1-микро, КП - микро) присваивается отдельный номер.

Если общее число частей рассредоточенных и сосредоточенных устройств КП не превышает 64, можно использовать вариант информационного обмена ПУ – КП с однобайтным адресом КП. Если в системе телемеханики не используется передача меток времени, указанное общее число компонентов может быть увеличено до 127.

Если указанные условия не выполняются, необходимо переходить на использование двухбайтного адреса КП.

Внимание. Использование двухбайтного адреса КП необходимо учитывать при адаптации всех модулей ИУТК «Гранит-микро».

Концентратору рассредоточенного устройства КП для варианта использования двухбайтного адреса должен присваиваться адрес: 10хххххх 00000000, причем для всех  составных частей такого устройства первый байт адреса должен быть идентичным и соответствовать первому байту адреса концентратора. При передаче сообщения «метка времени» от концентратора указанные два байта адреса принимают вид: 11хххххх 01000000. Код адреса в сообщении «метка времени» от составной части КП имеет вид:  11хххххх 01уууууу, а в информационном сообщении -

10хххххх 00уууууу.

Остальные компоненты структуры информационных и служебных сообщений  рассредоточенного и сосредоточенного устройств КП идентичны.

Руководство по применению устройств КПМ1-микро будет рассылаться с четвертого квартала 2005 г. после завершения экспериментальной проверки.

11. Организация резервирования устройств ПУ и КП.

11.1. Резервирование трассы доставки информации от КП.

11.1.1. Выполнение схем, которые предусматривают полное резервирование устройства КП и каналов связи с ПУ без резервирования датчиков и исполнительных механизмов трудно реализуемо на практике. Следует также учесть, что отсутствие разделения цепей датчиков и исполнительных механизмов для сопряжения с основным и резервным устройствами КП приводит к появлению общих (гальванически не изолированных) цепей  и снижает эффективность резервирования.

Практически реализуемые схемы резервирования предполагают использование либо резервирования отдельных узлов КП, либо создание резервных трасс доставки информации в ПУ.

11.1.2. Использование резервной ТЛС, аналогичной основной.

В данном варианте при «горячем» резервировании скорость передачи данных одинакова для основного и резервного каналов связи.

Для проведения информационных обменов по резервному каналу связи в состав устройства КП вводится дополнительный модуль (например, КАМ), устанавливаемый на свободное место каркаса. Дополнительный  модуль КАМ адаптируется для реализации функции ретрансляции, причем номер КП, заносимый при адаптации в данный КАМ, должен быть аналогичным номеру, установленному для основного модуля КАМ.

Основной и дополнительный модули КАМ должны быть определены как «ведущие» при передаче меандров в паузах между рабочими циклами.

«Ведущий» модуль реализует передачу меандра или информации независимо от поступления меандра от «ведомого» модуля, который в данном варианте размещается в устройстве ПУ. Ранг «ведущего» позволяет устройству КП передавать информацию в ПУ независимо от работоспособности основного или резервного канала связи. Если же модули КАМ КП адаптируются как «ведомые», при выходе из строя основного канала связи модуль – контроллер КАМ блокирует опрос информации от всех модулей КП, поэтому невозможно проведение информационных обменов с ПУ и по резервному каналу связи.

Устройство КП с основным и дополнительным (резервным) модулями КАМ  реализуют параллельную передачу информации по основному и резервному каналам связи. Термин «параллельная» передача использован для того, чтобы подчеркнуть, что сообщения  для передачи принимаются обоими модулями одновременно,  а передача данных в ТЛС ведется модулями независимо. Начало передачи данных «привязывается» к очередной передаче меандра.

В устройстве ПУ прием информации от основного и резервного каналов связи ведется  двумя модулями, например, КАМ. Для повышения живучести системы телемеханики рекомендуется модули КАМ, сопряженные с основной и резервной линиями связи от одного КП, устанавливать в разные кожухи КП - микро.

Структура сопряжения ПУ с КП по основной и резервной линиям связи приведена ниже.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КАМ |  | МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КАМ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | * | КАМ |

* -функциональные модули по условиям применения.

В приведенном примере для информационного обмена с КП в ПУ-1 и ПУ-2 используются модули КАМ. Если в качестве основной и резервной ТЛС используется пара проводов, в ПУ могут использоваться модули М4А.

Рекомендуется для «сглаживания» возможного временного сдвига между началом передачи данных по основному и резервному каналам связи устанавливать увеличенную (до четырех байт) длину предваряющего передачу данных «меандра».

Для сопряжения с ПУ-1 и ПУ-2 на КП могут использоваться два модуля – ретранслятора  КАМ (в отличие от приведенного выше варианта, в котором для сопряжения КП с ПУ по основной линии связи использовался КАМ - контроллер). Реализация варианта с двумя модулями-ретрансляторами приведена ниже.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КАМ |  | МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КАМ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | КАМ | * | КАМ |

Приведенный вариант требует применения в КП дополнительного модуля - ретранслятора, однако, позволяет функции «ведущего» при передаче меандров закрепить за устройством ПУ. Как и в ранее приведенном варианте в  двух модулях – ретрансляторах при адаптации должен быть установлен один и тот же адрес КП, идентичный тому, который установлен для КАМ - контроллера.

В модуле КАМ – контроллере при адаптации необходимо задать длину меандра на два-три байта большую, чем длина меандра, установленная для модулей КАМ-осн. и КАМ-рез.

В приведенных вариантах реализации резервирования предполагается независимый прием информации от КП в двух частях устройства ПУ (ПУ-1 и ПУ-2). Такой метод обеспечивает наиболее глубокое резервирование, т.к. уменьшает количество компонентов, выход из строя которых приводит к невозможности проведения информационных обменов по обеим линиям связи. Однако  для корректной работы резервированного ПУ требуется:

-установить одинаковые скорости передачи информации по основной и резервной линиям связи. При невыполнении указанного условия новое информационное сообщение в один из модулей – ретрансляторов может попасть до завершения передачи ранее введенного, что, в конечном счете, может привести к подавлению сообщений,

-установить для одной части ПУ функции «основной», а для другой – «резервной». Только от «основной» части можно передавать квитанции, подтверждающие неискаженный прием информации от КП. Команды ТУ можно передавать с любой части ПУ, если операции управления, проводимые с помощью разных частей ПУ, заведомо разделены во времени (например, проводятся одним диспетчером). Целесообразно функции опроса  КП, вызова информации также проводить с помощью «основной» части ПУ, чтобы избежать наложения и возможного дублирования команд в КП. Функции частей ПУ можно менять простыми операциями с помощью кнопок, выведенных на экран ПЭВМ.

11.1.3. Реализация резервирования при разных типах основной и резервной ТЛС

В рассмотренных выше вариантах резервирования предполагалась параллельная передача от КП и параллельный прием в ПУ информации от основной и резервной ТЛС.

В ряде случаев использовать ТЛС с одинаковой пропускной способностью не представляется возможным, поэтому в приведенных вариантах скорость передачи информации по двум ТЛС необходимо устанавливать по параметрам менее «скоростной» линии связи. Указанное ограничение снижает привлекательность применения методов резервирования с параллельной передачей и приемом данных.

Чтобы максимально использовать возможность предоставляемых основной и резервной ТЛС, необходимо принимать информацию в ПУ в режиме «холодного» резервирования. Для этого в каждом отрезке времени активизируется только основная или резервная ТЛС. В качестве основной в таком варианте используется ТЛС с большей допускаемой скоростью передачи информации и обеспечивается  автоматический переход на прием данных от резервной линии связи при обнаружении неработоспособности основной.

Ниже рассматриваются варианты реализации «холодного» резервирования.

11.1.3.1. Использование общего устройства ПУ  для приема информации от основной и резервной линии связи иллюстрируется схемой.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ-осн. | М4А | * | КАМ-рез. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | КАМ-осн. | КАМ-рез. |

Примечание. 1.Названия КАМ-осн. и КАМ-рез. даны условно. Индекс «основной» присваивается более скоростной линии связи КП – ПУ.

2. Установка модулей КАМ-осн. и КАМ-рез. на места № 9 и № 10 показана условно и может быть изменена произвольно.

При адаптации модулей необходимо:

-при работоспособности основной линии связи для КАМ-осн. устройства ПУ

установить  режим «ведущий», а для  КАМ-рез. устройств ПУ режим «ведомый»,

-для обоих КАМ устройства КП, предназначенных для информационного обмена с ПУ, установить режим «ведомый»,

- для переключения на работу по резервному каналу связи КАМ-осн. устройства ПУ перевести в режим «ведомый», а КАМ-рез. – в режим «ведущий», вернуться в начальный режим адаптации при восстановлении работоспособности основного канала связи,

-изменение адаптации проводить в автоматическом режиме соответствующими модулями   программного обеспечения SCADA ОИК «Гранит-микро» (или в программном продукте другого производителя),

-определение работоспособности линии связи, переведенной в рабочее состояние, проводить стандартными методами – по приему меандров от КП или ответов КП на диагностические сообщения от ПУ,

- при переключении линий связи предусмотреть передачу от ПУ адаптационного сообщения для перевода модуля КАМ – контроллера КПХ  на работу со скоростью передачи данных, соответствующей реальной скорости для канала связи, переведенного в рабочее состояние,

-для предотвращения потерь информационных сообщений при адаптации модуля КАМ – контроллера КПХ предусмотреть задание длины меандра большей на два-три байта, чем указанная длина меандра для модулей КАМ-осн и КАМ-рез. устройств ПУ и КП,

-при адаптации модулям КАМ-осн. и КАМ-рез. устройств ПУ и КП должен быть установлен  адрес ретрансляции, соответствующий адресу КП.

В результате будет обеспечена:

-передача данных только от модуля КАМ устройства КП, который оказывается сопряженным с модулем КАМ ПУ, переведенным в режим «ведущего»,

-соответствие скорости опроса данных от модулей КП скорости передачи информации в ПУ.

В рассмотренном варианте устройства ПУ предусматривается использование одного модуля КАМ для сопряжения с ПЭВМ. При необходимости вторая ПЭВМ может быть подключена к дополнительно включенному в состав ПУ модулю КАМ, который устанавливается на любое свободное место кожуха КП - микро. Важно подчеркнуть, что любая из ПЭВМ  может быть переведена в режим «основной» и «резервной» с функциями, описанными выше.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КАМ-осн. | * | КАМ-рез. |

11.1.3.2. Использование разделенного  устройства ПУ.

В рассмотренном варианте при неисправности общего устройства ПУ невозможно принять информацию как по основной, так и по резервной линии связи.

Для варианта «холодного» резервирования линий связи может быть предложен показанный ниже вариант устройства ПУ, обеспечивающий большую живучесть системы в целом.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КАМ |  | МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КАМ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | КАМ | * | КАМ |

Приведенный вариант отличается от рассмотренного ранее использованием второго СОМ порта у ПЭВМ-1 и ПЭВМ-2. Дополнительные порты используются для ретрансляции в ПЭВМ данных, полученных от другой ПЭВМ.

Как и во всех описанных вариантах, одна из ПЭВМ в каждый момент времени определяется как основная, а другая – как резервная, причем функции ПЭВМ могут быть в любой момент времени изменены диспетчером. Резервная ПЭВМ по СОМ порту 2 получает  от основной ПЭВМ данные о линиях связи с КП, которые признаны неработоспособными.   Модули КАМ, сопряженные с указанными КП, переводятся  в рабочий режим (операциями, описанными выше). В результате вторая ПЭВМ с помощью устройства ПУ-2 будет получать данные, которые невозможно получить аппаратурой устройства ПУ-1. Через СОМ порт 2 каждая из ПЭВМ ретранслирует полученную ею информацию в другую ПЭВМ. В результате в двух ПЭВМ оказывается полная база данных, если  от КП можно получить информацию по основной или резервной линии связи.

11.1.3.3. Резервирование при использовании контроллеров КНЩ

Контроллер – накопитель- шлюз может устанавливаться в КП для:

-сопряжения с высокоскоростной (оптоволоконной) линией связи,

-накопления информации для дальнейшей передачи по высоко- или низкоскоростной линии связи.

При использовании КНЩ высокоскоростная линия связи может резервироваться низкоскоростной линией связи.

Рассмотрим особенности реализации такого резервирования.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ | М4А | * | КНШ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ | * | * | КНШ |

Для реализации приведенной структуры:

-при работоспособной основной ТЛС КАМ  устройства ПУ, сопряженный в КАМ – передатчиком данных от КП по резервной линии связи, переводится  в режим «ведомого», что предотвращает перевод резервной линии связи в рабочее состояние,

-КНШ при работоспособной основной линии связи не ретранслирует в КАМ – контроллер КП сообщения для передачи в ПУ, а формирует сообщения для непосредственной передачи в основную линию связи,

-при обнаружении ПУ неработоспособности основной линии связи от ПЭВМ поступает команда перевода КАМ, сопряженного с КП, в режим «ведущего» для перевода этой линии связи в рабочее состояние,

-после перевода резервной линии связи в рабочее состояние в модуль КАМ, установленный на второе место кожуха, подается команда адаптации для подключения режима передачи по линии связи. При начальной адаптации модуля устанавливается скорость передачи информации, соответствующая параметрам предоставленного канала связи.

Аналогично реализуются информационные обмены с ПУ для нескольких КП, которые с помощью КНШ подключаются к общей (магистральной) линии связи – ведомственной сети или оптоволоконной линии.

12. Реализация устройства КП в двух и более кожухах КП - микро

12.1. Вариант выполнения устройства КП при проведении информационных обменов с ПУ по одной линии связи.

Данный вариант используется, если число модулей, которые необходимо установить в КП, превышает восемь (не считая КАМ – контроллер и модуль источника питания МИП).

Устройство КПХ -1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | * | КАМ |  | МИП | КАМ | * | * | * | * |

Для информационного обмена между частями устройства КП в «основную» часть устанавливается дополнительный модуль КАМ, который по шинам RS-232 сопрягается с модулем КАМ -контроллером «дополнительной» части.

Для оптимизации информационных параметров КП необходимо:

-выделить для каждой составной части отдельный адрес,

-при адаптации модуля КАМ – контроллера «дополнительной» части запретить работу по линии связи,

-по возможности, установить в «дополнительную» часть модули, которые относительно редко формируют информацию для передачи  в ПУ. К таким модулям относятся  МТИ, М4А1, МТУ,

-для модуля КАМ – ретранслятора данных от «дополнительной» части в «основную» установить высокий приоритет,

-модули – ретрансляторы информации  от других КП, устанавливать в «основную» часть устройства КП.

При необходимости выполнения устройства КП из трех составных частей в «основную» часть устанавливается еще один модуль КАМ, сопряженный по шинам RS-232 с модулем КАМ – контроллером третьей составной части. Приведенные выше рекомендации также остаются в силе.

13. Реализация устройства ПУ в двух и более кожухах КП - микро

При выборе варианта построения устройства ПУ следует учитывать число ПЭВМ, которые предполагается подключить к устройству ПУ.

13.1. Вариант устройства ПУ, сопряженного с одной ПЭВМ обрабатывающего центра.

Данный вариант устройства ПУ строится по принципам, идентичным построению устройства КП.

Устройство ПУ -1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | * | КАМ |  | МИП | КАМ | * | * | * | * |

Рекомендуется:

-модулю КАМ, через который проводятся информационные обмены ПУ-1 с ПУ-2, присвоить высокий приоритет,

-выделить для ПУ-1 и ПУ-2 адреса, отличные от номеров всех КП системы телемеханики,

-устанавливать в ПУ-1 и ПУ-2 модули КАМ, М2М, М4А с учетом реально используемых каналов связи,

-если для сопряжения с различными КП используются ТЛС разной производительности, в ПУ-2 установить модули сопряжения с КП по менее скоростным ТЛС,

-при введении в ПУ-1 и (или) ПУ-2 модулей, обеспечивающих проведение информационных обменов с некоторыми (всеми) КП по основной и резервной ТЛС, следовать указаниям, рассмотренным в разделе «Резервирование».

13.2. Вариант устройства ПУ, сопряженного с двумя ПЭВМ обрабатывающего центра.

Устройство ПУ -1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | * | КАМ |  | МИП | КАМ | КАМ | * | * | * |

Рекомендуется:

-модулю КАМ, через который проводятся информационные обмены ПУ-1 с ПУ-2, присвоить высокий приоритет,

-подключать ПЭВМ к разным кожухам КП - микро, составляющим устройство ПУ,

-обеспечить примерное равенство суммы скоростей передачи информации по ТЛС, «привязанных» к аппаратуре ПУ-1 и ПУ-2,

- учесть, что для предотвращения потери информации при проведении информационных обменов между ПУ-1 и ПУ-2 сумма скоростей обмена информацией со всеми КП, подключенными к ПУ-1 или ПУ-2, должна быть в 1,5 раза  меньше скорости обмена информацией по шинам RS-232 (т.е. ниже 12000 бит/сек). Например, при подключении к  ПУ-1 или ПУ-2 28 КП (т.е. при установке в ПУ-1 или ПУ-2 семи модулей М4А для сопряжения каждого из них с четырьмя КП), средняя скорость информационного обмена ПУ с одним КП не должна превышать 300 Бод,

-устанавливать в ПУ-1 и ПУ-2 модули КАМ, М2М, М4А с учетом реально используемых линий связи,

-при введении в ПУ-1 и (или) ПУ-2 модулей, обеспечивающих проведение информационных обменов с некоторыми (всеми) КП по основной и резервной ТЛС, следовать указаниям, рассмотренным в разделе «Резервирование»

13.3. Выполнение устройства ПУ в трех кожухах КП - микро.

В трех кожухах КП - микро выполняются устройства ПУ, сопряженные с большим числом КП или комплексы, включающих большое число КП, сопряженных с ПУ по основной и резервной ТЛС. Поэтому рекомендуется обрабатывающий центр таких ПУ выполнять на двух ПЭВМ по приведенной ниже схеме.

Устройство ПУ -1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | КАМ | КАМ |  | МИП | КАМ | КАМ | * | * | * |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | * | * |

Устройство ПУ -3

При разделении устройства ПУ на части руководствоваться рекомендациями, приведенными выше.

14. Реализация устройств КП с цепочечными (транзитными) ТЛС.

В рассматриваемом варианте одно из устройств (в направлении ПУ) является ретранслятором для устройства КП, подключенного к транзитной ТЛС.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | * | * | * | КАМ |

Устройство КП-х

ТЛС ретрансляции

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | КАМ | * | * | * |

ТЛС сопряжения с ПУ

Устройство КП-у

Рекомендуется:

-скорость передачи информации по ТЛС в направлении ПУ устанавливать выше скорости передачи по ТЛС ретрансляции, т.е. в направлении другого КП,

-модулю КАМ устройства КП-х, который используется для проведения информационных обменов по ТЛС ретрансляции, при адаптации присвоить высокий приоритет,

-при использовании многозвенной ретрансляционной линии скорость передачи информации в каждом звене в направлении устройства ПУ должна увеличиваться.

15. Концепция работы ИУТК «Гранит-микро» с ведомственной сетью, предлагаемая СНПП “Промэкс”

Решение о реальной реализации информационных обменов по ведомственной (корпоративной) сети принимается Заказчиком. Ниже приводятся рекомендации, которые направлены на обеспечение живучести оперативного контура системы, т.е. максимальной независимости проведения информационных обменов ПУ с КП от состояния сети.

15.1. Обрабатывающий центр (ОЦ)  ПУ оперативно-информационного комплекса (ОИК) должен включать две ПЭВМ, не связанные друг с другом с тем, чтобы неисправность объединенных входных или выходных цепей ПЭВМ не приводила к  потере управляемости контролируемыми объектами. По условиям применения в состав ОЦ ОИК можно включать более двух ПЭВМ. Например, если на предприятии отсутствует локальная (ведомственная) сеть, отдельные ПЭВМ, подключенные к ОЦ ОИК, могут потребоваться для построения АРМ телемеханика (обслуживающего персонала) и АРМ руководителя.

15.2. Рекомендуется подключать к сети только одну из ПЭВМ ОЦ ОИК. Это обеспечит независимость второй ПЭВМ от параметров и состояния сети.

15.3. Если вторая ПЭВМ выделяется для работы того же диспетчера, который работает с первой ПЭВМ, т.е. обе ПЭВМ территориально не разнесены, целесообразно создавать базу данных во второй ПЭВМ непосредственно по данным от КП, а не получать  данные по сети.

15.4. ОЦ ОИК является источником информации для сервера и «клиентов» сети. По мере расширения функций сети может появиться потребность в коррекции работы оперативного контура по командам из сети. Очевидно, что в этом случае потребуется ввод данных из сети в обе ПЭВМ ОЦ.

Для решения этой задачи можно ввести сетевые карты и программы в обе ПЭВМ ОЦ ОИК, но при этом необходимо использовать алгоритмы защиты оперативного контура от несанкционированных воздействий из сети и предусмотреть  возможность перехода ОЦ ОИК в автономный режим работы. Особую осторожность следует проявлять при передаче по сети команд управления, которые не несут в себе признак рекомендации для диспетчера, а ориентированы на прямое (автоматическое) выполнение. Любая возможность исключения передачи команд телеуправления по сети должна быть реализована.

15.5. Концепция не отвергает возможность работы двух ПЭВМ ОЦ ОИК в сетевом режиме. Этот режим может быть введен в действие на любом этапе работы системы. Важно подчеркнуть, что основой любого решения совмещения сети с оперативным контуром – независимая организация синхронных баз данных в двух ПЭВМ ОЦ ОИК.

15.6. «Клиенты» ПЭВМ ОЦ ОИК  (условно назовем ПЭВМ ОЦ ОИК, подключенную к сети, сервером ТМ), должны быть известны серверу ТМ. Недопустимо назначать новых «клиентов» сервера ТМ без предварительного согласования.

Каждому клиенту сервера ТМ должен сопоставляться  уровень его доступа к ресурсам (базе данных) ОИК.

Общая дополнительная нагрузка ПЭВМ ОЦ ОИК – машинное время, затрачиваемое на работу по сети, должно минимизироваться, по крайней мере, коэффициент дополнительной нагрузки должен составлять только часть «свободного» машинного времени ПЭВМ.

Расчеты показывают, что при использовании оперативного контура многофункционального информационно-управляющего телемеханического комплекса для обслуживания подсистем АСКУЭ и РАИ  коэффициент использования машинного времени ПЭВМ ОЦ ОИК составляет около 70% при включении в состав комплекса не менее 20 КП. Расчеты выполнены с учетом принятия мер по уменьшению непроизводительных затрат машинного времени (передаче данных «по событиям» для всех видов информации, минимизации непроизводительных информационных обменов и т.д.). Очевидно, что в рассматриваемых условиях аккуратность в использовании «сетевого» машинного времени необходима.

Следует исходить из того, что функции новой системы телемеханики обязательно расширятся в течение срока ее действия в направлении развития диагностики, анализа аварийных и предаварийных ситуаций, которые повысят коэффициент использования машинного времени ПЭВМ ОЦ на обслуживание новых функций оперативного контура.

15.7. При работе по сети должны применяться согласованные с Заказчиком алгоритмы сжатия и сортировки информации.

Прослеживается тенденция применения все более «интеллектуальных» протоколов, например, по стандарту МЭК 870-5-101 (104), для представления данных оперативного контура. Формирование и трансляция данных в указанном стандарте связана с увеличением временных затрат.

15.8.Рекомендуется проводить информационный обмен по сети Ethernet с использованием протокола TCP/IP.

15.9.Рекомендуется все вычислительные средства, участвующие в информационных обменах системы телемеханики, условно разделить на системный сервер телемеханики (сервер базы данных системы телемеханики) - ССТ,  рабочие станции диспетчера и рабочие станции руководителя (специалиста).

В ССТ должна сохраняться информация, доступная для использования рабочими станциями.

Рабочая станция диспетчера (ПЭВМ ОИК) сопряжена с аппаратурой ПУ и формирует данные для передачи в ССТ.

Рабочая станция руководителя или другого специалиста имеет статус «клиента» сети и получает необходимые данные от ССТ.

.	15.10.В рабочей станции диспетчера создаются таблицы данных для передачи в ССТ. Данные каждой таблицы рабочей станции диспетчера передаются в ССТ периодически.

15.11.Рабочая станция диспетчера  должна формировать таблицы в виде «списка». При заполнении «списка» новые данные должны заменять занесенные ранее. Размер таблицы должен быть рассчитан так, чтобы вновь введенные данные не удалялись из «списка» за время, равное двойному времени периода передачи данных в системный сервер.

15.12. Для предотвращения потери информации в ССТ (например, при временной потере связи по сети с рабочей станцией диспетчера) создается дополнительная таблица ретроспективных данных. Данные таблицы передаются в ССТ циклически с периодом, значительно превышающим плановые передачи данных  других таблиц. Емкость дополнительной таблицы согласуется с Заказчиком, рекомендуемый период передачи данных – несколько часов.

15.13.Программное обеспечение  должно предусматривать возможность изменения Заказчиком числа, состава и периода передачи данных таблиц, формируемых рабочей станцией диспетчера,  после включения системы в работу.

15.14. С учетом неизбежного постепенного расширения данных, передаваемых по сети, предлагается очертить задачи первого этапа. Предлагается на начальном этапе работы по сети обеспечить формирование в рабочей станции диспетчера  трех типов таблиц данных.

В таблицу № 1 - оперативного информационного обмена, заносятся данные, фиксирующие:

- любые изменения состояния датчиков ТС,

- выбеги измеряемых параметров ТТ за пределы зоны нечувствительности

относительно  данных, переданных ранее,

- зафиксированные передачи команд телеуправления (ТУ).

Данные таблицы № 1 должны передаваться в ССТ, например, с периодом в 5 секунд.

В таблицу № 2 заносятся данные, отображающие текущие показания счетчиков электроэнергии. Данные таблицы № 2 должны передаваться в ССТ, например, с периодом в 1 час.

В таблицу № 3 заносятся диагностические данные – зафиксированные неисправности устройств КП, модулей, узлов модулей, линий связи. Данные таблицы № 3 должны передаваться в ССТ, например, с периодом в 1 час.

Для обновления базы данных ССТ при восстановлении работоспособности сети или отдельного его участка предусмотреть формирование в рабочих станциях диспетчера  дополнительной таблицы ретроспективных данных. Глубина таблицы и периодичность передачи данных в ССТ могут изменяться и оптимизироваться Заказчиком в рабочем порядке.

15.15.Для формирования таблиц данных, формируемых рабочими станциями диспетчера, администратор сети  указывает постоянный IP адрес ССТ.

15.16.Программное обеспечение для ССТ должно обеспечить:

- прием данных, сформированных в любой рабочей станции диспетчера,

- формирование по полученным данным базы ретроспективных данных, глубина

которой  согласуется с Заказчиком,

-     формирование базы текущих данных, отражающих  срез состояния объектов контроля, значений измеренных параметров, текущих показаний счетчиков, диагностической информации, отражающей ранее полученные и вновь зафиксированные после очередного поступления в системный сервер данных от рабочей станции диспетчера,

- передачу данных  сформированных таблиц по запросу рабочей станции

руководителя  или  специалиста,

- отображение, регистрацию данных по алгоритмам, аналогичным алгоритмам

рабочих  станций диспетчеров.

15.17. Сетевое программное обеспечение должно включать версию «клиента» для ее установки в любую рабочую станцию - получателя данных от ССТ.

Программное обеспечение должно обеспечить получение рабочей станцией руководителя (специалиста) текущих или ретроспективных данных. В рабочей станции полученная информация  должны быть подготовлена  для обработки, отображения, регистрации.

Заказчик самостоятельно или с консультативной помощью СНПП «Промэкс» дорабатывает программное обеспечение рабочей станции,  если рабочая станция руководителя (специалиста) используется не только для ввода, обработки, отображения, регистрации данных от системы телемеханики.

Программное обеспечение для «клиентов» - рабочих станций, должно обеспечивать возможность изменения периода опроса данных от ССТ для определения его оптимального значения после включения в работу системы телемеханики.

15.18. СНПП «Промэкс» рекомендует использовать для информационных обменов по сети структуру Inter Base. Сертифицированную версию базы данных при согласии на ее применение Заказчиком приобретает Заказчик или, по отдельному соглашению, СНПП «Промэкс».

15.19. Не удастся реализовать передачу данных «клиентам» оперативного контура в режиме «on line», поэтому следует рассмотреть допустимые задержки в получении «клиентами» оперативной информации. Исходя из допустимых задержек, устанавливаются оптимальные параметры и  структура сообщений, передаваемых по сети.

15.20. Структура сопряжения оперативного контура с сетью  и алгоритм обмена приведены на рисунках

# Text boxes

ЦППС

Линия связи 1

КП n

КП i

КП 2

КП 1

Линия связи 2

Линия связи n

Линия связи i

ЦППС

КПn

КП i

КП 2

КП 1

Магистральная линия связи

ЦППС

КП n

КП i

КП 2

КП 1

Транзитные линии связи

ЦППС

Линия связи 1

КП n

КП i

КП 1

Линия связи 2

Линия связи n

Линия связи i

КП m

КП j

КПn+ 2

КПn+1

Магистральная линия связи

КП q

КП p

КП m+2

КП m+1

Транзитная линия связи

КП 2

КП q+2

КП q+1

ЦППС первого

уровня

Линия связи 1

КП n

КП i

КП 1

Линия связи 2

Линия связи n

Линия связи i

КП m

КП j

КПn+ 2

КП n+ 1

Магистральная линия связи

КП q

КП p

КП m+2

КПm+1

Транзитная линия связи

КП 2

КП q+2

КП q+1

ЦППС второго

уровня

КП n

КП i

КП 2

КП 1

Магистральная линия связи

Межуровневая линия связи

ЦППС 1

Линия связи 1

КПn

КП i

КП 2

КП 1

Линия связи 2

Линия связи n

Линия связи i

ЦППС 2

Линия связи 1

КП n+3

КПn+ i

КПn+2

КПn+1

Линия связи 2

Линия связи n

Линия связи i

Межуровневая линия связи 1

0

0

0

0

fТ

t

код беспаузный

t

период

fT

«1»

«0»

«1»

«1»

«1»

«1»

«0»

«1»

период

fT

t

код паузный

fТ

t

код б/п

t

период

fT

«1»

«0»

«1»

«1»

код п.

t

период

fT

«синхро»

а

б

в

г

д

и

«1»

«1»

«1»

«0»

«1»

«1»

«0»

«1»

t

t

t

t

t

«1»

«0»

«1»

0        1        1         1        1        1        1        0

Устройство ПУ -2

0        1        1         1        1        1        1        0

t

t

t

t

t

«ведущее»

устройство

а

б

в

г

и

«ведомое» устройство

Сопряжение с ПУ, другим КП, подключение  ПЭВМ

ПЭВМ

1

R

Линия связи

№ 3

R

Линия связи

№ 2

Линии связи (пары проводов)

Пара проводов цепи связи.

Длина до нескольких километров

такт

цикл

1     2    3                                                                  n

Концентратор

Сопряжение с ПУ, другим КП, подключение  ПЭВМ

Первая часть - КПМ3-микро                    Вторая часть –КПМ2-микро            Третья часть – КПМ3-микро

а

б

г

д

t

t

t

t

«0»            «1»             «1»           «1»             «0»

Внешний обмен по каналу Ethernet

Внешний обмен информацией по каналу ПУ-КП

Внутренний обмен информацией

перемычка

вход

ПР ЛС

выход

ПД ЛС

Адаптер ПОИ (ПУ)

вход

ПР ЛС

выход

ПД ЛС

Адаптер ПОИ (КП)

Физическая линия связи (пара проводов)

ИП

ФА НГ

РР

АКП

АПУ

Контроллер – супервизор

Внутренняя магистраль устройства, шины внутреннего интерфейса

Модули (каналы)   ввода дискретных сигналов (МДС)

Модули (каналы)  ввода текущих аналоговых сигналов

(МТТ)

Модули (каналы)   ввода интегральных измерений от счетчиков  (МТИ)

Модули  (каналы)  ввода кодовых сообщений от микропроцессорных устройств защиты и автоматики (МКС)

Модули (каналы) вывода  команд телеуправления (МТУ)

Контроллер, линейный адаптер – модем сопряжения с ПУ

(КАМ)

Канал сопряжение с  ПЭВМ

дежурного диспетчера

Модули  (каналы)  ретрансляции данных  на (от) другие КП (КАМ, М2М, М4А)

Модуль ДС1

МДСn

Модуль ТТ1

МТТn

Модуль ТИ1

МТИn

Модуль КС1

МКСn

com port

ПЭВМ

Модуль ТУ1

МТУn

Блоки промежуточных реле (БПР-05-02)

АПУ

АКП

РР

ФАНГ

АКП

АПУ

РР

ФАНГ

ИП

АКП

АПУ

РР

ФА НГ

ИП

ПЗ

Общий (нулевой) провод

перемычка

вход

ПР ЛС

выход

ПД ЛС

Адаптер ПОИ (КП)

ПЗ

МО

МН

МО

МН

ПЗ

ИП

ФА НГ

РР

АПУ

АКП

Физическая линия связи (пара проводов)

вход

ПР ЛС

выход

ПД ЛС

Вход-выход

ПОИ (ПУ)

Вход-выход

ПОИ (КП)

Rдоп

Адаптер ПОИ (ПУ)

Rдоп

Нулевой провод ТЛС (ОВЛС)

СУТ

RЗАТ

СУТ

СУТ

СУТ

RЗАТ

RЗАТ

RЗАТ

RЗАТ

RЗАТ

RЗАТ

RЗАТ

выход

вход

Физическая пара ТЛС

«0»            «1»             «1»           «1»             «0»

t

t

а

б

R

Линия связи

№ 1

Устройство ПУ-1

Магистральная радио ТЛС

КП 1

КП 2

КП i

КПn

ЦППС

Радиальные ТЛС

«метка времени»

Информационное сообщение

RS-232

Устройство ПУ-2

Устройство КП-х

Основная ТЛС

Резервная ТЛС

ПЭВМ1

ПЭВМ2

ПЭВМ2

ПЭВМ1

Резервная ТЛС

Основная ТЛС

Устройство ПУ-2

Устройство ПУ-1

Устройство КП-х

Сопряжение с ПУ

основная ТЛС

резервная ТЛС

ПЭВМ

Устройство КПХ

Устройство ПУ

## Устройство ПУ-1

## Устройство ПУ- 2

Основная ТЛС

Устройство КПХ

Резервная ТЛС

ПЭВМ

2

ПЭВМ

1

СОМ-порт 1

СОМ-порт 2

СОМ-порт 1

ПЭВМ

2

Устройство КПХ -2

Сопряжение с ПУ, другим КП, подключение  ПЭВМ

RS-485

Концентратор

СОМ-порт 1

ПЭВМ

## Устройство ПУ

Устройство КПХ

Резервная  ТЛС

Основная  ТЛС

RS-232

ПЭВМ ПУ

RS-232

Устройство ПУ -2

RS-232

ПЭВМ 1ПУ

ПЭВМ 2ПУ

RS-232

ПЭВМ АРМ телемеханика

Мультиплексор данных оперативного контура –

ПУ ИУТК

ПЭВМ 1

ОЦ ОИК

ПЭВМ 2

ОЦ ОИК

ПЭВМ АРМ руководителя

сеть

Вызов?

Таймер?

Формирование и передача данных

Работа с оперативным

контуром

начало

«клиент» из списка

Ввод данных по запросу

Допуск

разрешен

Реализация запроса или передачи

Выполнены ?

Выполнены ?

Устройство ПУ -2

ПЭВМ 2ПУ

ПЭВМ 1ПУ

RS-232